## Naslovna strana
ПРЕДМЕР РАДОВА ИЗГРАДЊА УПРАВНОГ ОБЈЕКТА „ОРЛОВАЧА“ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА ПРВОГ А РЕДА

## 1.2 AG radovi
ПРЕДМЕР РАДОВА ИЗГРАДЊА УПРАВНОГ ОБЈЕКТА „ОРЛОВАЧА“ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА ПРВОГ А РЕДА
ПОЗ. | Т.С. | ОПИС РАДОВА | количина | ј.м. | јед.цена | УКУПНО
СВЕСКА 1.2 - ПУНКТ ОРЛОВАЧА - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ Су+Пр+Пк
АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ (са ентеријером)
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
I - ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
1 | 1.2.I.1 | Размеравање и обележавање објекта са наношењем профила и израда наносне скеле. Обрачун по m². | 514.35 | m²
2 | 1.2.I.2 | Машински ископ земље.Обрачун по м3. | 2160 | m³
3 | 1.2.I.3 | Ручни искор рова у земљи. Обрачун по м³ . | 6.1 | m³
4 | 1.2.I.4 | Машински ископ земље за темељне траке. Обрачун по м3. | 10.75 | m³
5 | 1.2.I.5 | Набавка, транспорт, насипање и набијање шљунка, пројектоване дебљине d=15cm. Обрачун по m³. | 83 | m³
6 | 1.2.I.6 | Насипање и набијање дробљеног каменог агрегата 31.5-63mm - "ризле"Обрачун по m³. | 135 | m³
d=25cm, Мs=50 МPа
7 | 1.2.I.7 | Насипање и набијање дробљеног каменог агрегата 0-31.5cm - "ризле". Обрачун по m³. | 290 | m³
8 | 1.2.I.8 | Одвоз земље из ископа. Обрачун по m³. | 1870 | m³
9 | 1.2.I.9 | Утовар и одлагање преосталог каменог агрегата. Обрачун по м³ | 12 | m³
УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:
II - БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
1 | 1.2.II.1 | Израда слоја тампон бетона d=5cm бетоном С 16/20 (МВ20) преко слоја шљунка, на позицији испод темељне плоче објекта, као и темељне плоче а.б. језгра лифта. Обрачун по m³. | 25.21 | m³
2 | 1.2.II.2 | Израда слоја тампон бетона d=5cm бетоном С 16/20 (МВ20) преко хидроизолације, на позицији испод темељне плоче објекта, као и темељне плоче а.б.језгра лифта.Обрачун по m³. | 25.21 | m³
3 | 1.2.II.3 | Израда армирано бетонске темељне плоче дебљине 40цм бетоном С25/30 (МВ 30). Обрачун по m³. | 190 | m³
4 | 1.2.II.4 | Израда армирано бетонске темељне плоче језгра лифта дебљине 40цм бетоном С25/30 (МВ 30). Обрачун по m³. | 2.1 | m³
5 | 1.2.II.5 | Израда армирано бетонских спољних зидова сутерена дебљине 25цм бетоном С25/30 (МВ 30). Обрачун по m³. | 105 | m³
6 | 1.2.II.6 | Израда армирано бетонских платна и стубова на позицији сутерена бетоном С25/30 (МВ 30). Обрачун по m³. | 5.45 | m³
7 | 1.2.II.7 | Израда армирано бетонског језгра лифта дебљине 25цм на позицији сутерена бетоном С25/30 (МВ 30).Обрачун по m³. | 6.4 | m³
8 | 1.2.II.8 | Израда армирано бетонског степеништа на позицији сутерена бетоном С25/30 (МВ 30).Обрачун по m³. | 2.7 | m³
9 | 1.2.II.9 | Израда армирано бетонског степеништа на позицији улаза у техничку просторију сутерена бетоном С25/30 (МВ 30).Обрачун по m³. | 1.5 | m³
10 | 1.2.II.10 | Израда армирано бетонске плоче дебљине 20цм и гдеда на позицији приземља изнад сутерена бетоном С25/30 (МВ 30). Обрачун по m³. | 107 | m³
11 | 1.2.II.11 | Израда армирано бетонских платна и стубова на позицији приземља бетоном С25/30 (МВ 30) Обрачун по m³. | 16.5 | m³
12 | 1.2.II.12 | Израда армирано бетонских темељних трака и греда улазног портала на позицији приземља бетоном С25/30 (МВ 30). Обрачун по m³. | 7 | m³
13 | 1.2.II.13 | Израда армирано бетонског језгра лифта дебљине 25цм на позицији приземља бетоном С25/30 (МВ 30). Обрачун по m³. | 7.25 | m³
14 | 1.2.II.14 | Израда армирано бетонског степеништа на позицији приземља бетоном С25/30 (МВ 30).Обрачун по m³. | 2.7 | m³
15 | 1.2.II.15 | Израда армирано бетонског портала на позицији улаза у приземљу објекта бетоном С25/30 (МВ 30). Обрачун по m³. | 3.5 | m³
16 | 1.2.II.16 | Израда армирано бетонске плоче дебљине 20цм и греда на позицији поткровља изнад приземља бетоном С25/30 (МВ 30).Обрачун по m³. | 99 | m³
17 | 1.2.II.17 | Израда армирано бетонских платна и стубова на позицији поткровља бетоном С25/30 (МВ 30).Обрачун по m³. | 13.5 | m³
18 | 1.2.II.18 | Израда армирано бетонске косе кровне плоче дебљине 15цм, греда, и атике деблјине 15цм на позицији поткровља бетоном С25/30 (МВ 30).Обрачун по m³. | 106 | m³
19 | 1.2.II.19 | Израда армирано бетонског језгра лифта дебљине 25цм и кровне плоче језгра лифта на позицији поткровља бетоном С25/30 (МВ 30). Обрачун по m³. | 9.25 | m³
УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ:
III - АРМИРАЧКИ РАДОВИ
1 | 1.2.III.1 | Набавка, израда и монтажа арматуре. Обрачун по kg. | 71460 | kg
УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ:
IV - БРАВАРСКИ РАДОВИ
1 | 1.2.IV.1 | Набавка, израда и монтажа челичне конструкције надстрешнице на позицији главног улаза у објекат. Обрачун по kg. | 7400 | kg
2 | 1.2.IV.2 | Набавка, израда и монтажа челичне конструкције за наткривање и затварање техничког улаза у објекат. Обрачун по ком. | 1 | ком
3 | 1.2.IV.3 | Набавка, израда и монтажа заштитне челичне конструкције дуж ивица по обиму лифтовског језгра на позицији степеништа. Обрачун по метру дужном. | 12 | м1
4 | 1.2.IV.4 | Набавка, израда и монтажа заштитне челичне ограде висине 1,05м поред лифтовског језгра на позицији поткровља. Обрачун по метру дужном. | 1.55 | м1
5 | 1.2.IV.5 | Набавка, израда и монтажа спољне поцинковане челичне ограде висине 1,05м на позицији приземља. Обрачун по метру дужном. | 15.4 | м1
УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ:
V - ЗИДАРСКИ РАДОВИ
1 | 1.2.V.1 | Набавка потребног материјала и зидање спољних зидова гасбетонским блоковима дебљине 37,5cm.
Обрачун по m³.
|  | сутерен | 0 | m³
|  | приземље | 85 | m³
|  | поткровље | 89 | m³
2 | 1.2.V.2 | Набавка потребног материјала и зидање преградних зидова гасбетонским блоковима дебљине 25 cm.
Обрачун по m².
|  | сутерен | 39 | m²
|  | приземље | 45 | m²
|  | поткровље | 20.5 | m²
3 | 1.2.V.3 | Набавка потребног материјала и зидање преградних зидова гасбетонским блоковима дебљине 15 cm.
Обрачун по m².
|  | сутерен | 16 | m²
|  | приземље | 4.5 | m²
|  | поткровље | 3.5 | m²
4 | 1.2.V.4 | Набавка потребног материјала и зидање преградних зидова гасбетонским блоковима дебљине 12 cm.
Обрачун по m².
|  | сутерен | 6 | m²
|  | приземље | 5 | m²
|  | поткровље | 6.5 | m²
5 | 1.2.V.5 | Набавка потребног материјала и зидање портала изнад улаза на позицији коте поткровља гасбетонским блоковима дебљине 25 cm.
|  | Обрачун по m². | 2 | m²
6 | 1.2.V.6 | Зидање заштитног зида вертикалних изолационих слојева на позицији сутерена, пуном опеком дебљине 6цм. Обрачун по m². | 420 | m²
7 | 1.2.V.7 | Израда цементне кошуљице дебљине d=8.5цм . Обрачун по m².
|  | сутерен | 405 | m²
|  | приземље | 425 | m²
|  | поткровље | 405 | m²
8 | 1.2.V.8 | Унутрашња обрада и машинско малтерисаље зидова од гасбетонских блокова у слоју укупне дебљине 15mm. Обрачун по m².
|  | сутерен | 610 | m²
|  | приземље | 690 | m²
|  | поткровље | 335 | m²
9 | 1.2.V.9 | Завршна унутрашња обрада и глетовање зидова од гасбетонских блокова у слоју укупне дебљине 10mm.Обрачун по m².
|  | сутерен | 610 | m²
|  | приземље | 690 | m²
|  | поткровље | 335 | m²
10 | 1.2.V.10 | Унутрашња обрада и машинско малтерисаље бетонских зидова у слоју укупне дебљине 15mm. Обрачун по m².
|  | сутерен | 350 | m²
11 | 1.2.V.11 | Завршна унутрашња обрада и глетовање бетонских у слоју укупне дебљине 10mm.Обрачун по m².
|  | сутерен | 350 | m²
12 | 1.2.V.12 | Обрада и малтерисање плафона укупне дебљине 15mm. Обрачун по m².
|  | поткровље | 220 | m²
13 | 1.2.V.13 | Завршна унутрашња обрада и глетовање плафона укупне дебљине 10mm.Обрачун по m² .
|  | поткровље | 220 | m²
14 | 1.2.V.14 | Спољашњ обрада и малтерисање лифтовског језгра у слоју укупне дебљине 15mm. Обрачун по m². | 85 | m²
15 | 1.2.V.15 | Завршна обрада и глетовање лифтовског језгра у слоју укупне дебљине 10mm. Обрачун по m². | 85 | m²
16 | 1.2.V.16 | Обрада и малтерисање степеништа у слоју укупне дебљине 15mm. Обрачун по m². | 18.75 | m²
17 | 1.2.V.17 | Завршна обрада и глетовање степеништа у слоју укупне дебљине 10mm.Обрачун по m². | 18.75 | m²
УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ:
VI - ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
1 | 1.2.VI.1 | Набавка, транспорт и уградња лима.
|  | Обрачун по m2. | 530 | m²
УКУПНО ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ:
ЗАНАТСКИ РАДОВИ
VII – БРАВАРИЈА
СУТЕРЕН
1 | 1.2.VII.1 | Израда и уградња спољашњих врата.
|  | Двокрилна врата По шеми ПОС 1 Дим 160/220+60 | 1 | ком
2 | 1.2.VII.2 | Израда и уградња прозора.
|  | по шеми ПОС 2 (Двокрилни прозор) Дим 160/60 | 7 | ком
|  | по шеми ПОС3 (једнокрилни прозор) Дим 90/60 | 13 | ком
ПРИЗЕМЉЕ
3 | 1.2.VII.3 | Израда и уградња спољашњих портала.
|  | по шеми ПОС 1 (Портал са двокрилним клизним вратима-отварање на сензор покрета) Дим 406/280 | 2 | ком
|  | по шеми ПОС 2 портал Дим 160/280 | 4 | ком
|  | по шеми ПОС 3 портал Дим 120/280 | 3 | ком
|  | по шеми ПОС 4 портал Дим 90/280 | 6 | ком
|  | по шеми ПОС 9 портал Дим 120/280 | 2 | ком
4 | 1.2.VII.4 | Израда и уградња прозора.
|  | по шеми ПОС 5 двокрилни прозор Дим 160/180 | 6 | ком
|  | по шеми ПОС 6 једнокрилни прозор Дим 90/180 | 15 | ком
|  | по шеми ПОС 7 двокрилни прозор Дим 160/60 | 1 | ком
|  | по шеми ПОС 8 једнокрилни прозор Дим 90/60 | 4 | ком
ПОТКРОВЉЕ
5 | 1.2.VII.5 | Израда и уградња прозора.
|  | по шеми ПОС 1 једнокрилни прозор Дим 120/180 | 3 | ком
|  | по шеми ПОС 2 једнокрилни прозор Дим 90/180 + ролетна | 15 | ком
|  | по шеми ПОС 3 једнокрилни прозор Дим 160/60 | 4 | ком
6 | 1.2.VII.6 | Набавка и уградња кровних прозора типа VELUX GPU 0050.
|  | по шеми ПОС 4 кровни прозор са ролетном и сензором за аутоматско затварање и даљинском контолом отварања Дим 66/118 | 14 | ком
УКУПНО БРАВАРИЈА:
VIII – СТОЛАРИЈА
СУТЕРЕН
1 | 1.2.VIII.1 | Набавка и уградња унутрашњих врата. Обрачун по комаду.
|  | По шеми ПОС 1, пуна, Дим 150/207 | 3 | ком
|  | По шеми ПОС 2 , пуна, Дим 100/207 | 2 | ком
|  | По шеми ПОС 3, пуна, Дим 90/207 | 7 | ком
|  | По шеми ПОС 4, Дим 80/207 | 3 | ком
|  | По шеми ПОС 5, Дим 70/180, у оквиру панела од композитних материјала. | 2 | ком
2 | 1.2.VIII.2 | Набавка и уградња унутрашњих клупица. Обрачун по комаду дужине, све ширине 20цм.
|  | 90цм | 13 | ком
|  | 160цм | 6 | ком
ПРИЗЕМЉЕ
3 | 1.2.VIII.3 | Набавка и уградња унутрашњих врата. Обрачун по комаду.
|  | По шеми ПОС 1, пуна, Дим 160/207 | 2 | ком
|  | По шеми ПОС 2 , пуна, Дим 100/207 | 1 | ком
|  | По шеми ПОС 3, пуна, Дим 90/207 | 4 | ком
|  | По шеми ПОС 4, Дим 80/207 | 2 | ком
|  | По шеми ПОС 5, Дим 70/180, у оквиру панела од композитних материјала. | 4 | ком
4 | 1.2.VIII.4 | Набавка и уградња унутрашњих клупица од медијапана 18 мм. Обрачун по комаду дужине , све ширине 20цм.
|  | 90цм | 19 | ком
|  | 160цм | 7 | ком
5 | 1.2.VIII.5 | Набавка и уградња унутрашњих остакљених портала. Обрачун по комаду.
|  | По шеми ПОС P1, Дим 215/280 - врата у оквиру портала дим 80/210цм | 1 | ком
|  | По шеми ПОС P2, Дим 392/280 | 1 | ком
|  | По шеми ПОС P3, Дим 215/280 | 2 | ком
|  | По шеми ПОС P4, Дим 80/280 | 2 | ком
|  | По шеми ПОС P5, Дим 400/280 - врата у оквиру портала дим 80/210цм | 1 | ком
ПОТКРОВЉЕ
6 | 1.2.VIII.6 | Набавка и уградња унутрашњих остакљених портала. Обрачун по комаду.
|  | По шеми ПОС 1, Дим 575/280 | 1 | ком
|  | По шеми ПОС 2, Дим 515/280 | 1 | ком
|  | По шеми ПОС 3, Дим 340/280 | 2 | ком
7 | 1.2.VIII.7 | Набавка и уградња унутрашњих врата. Обрачун по комаду.
|  | По шеми ПОС 4 , пуна, Дим 100/207 | 1 | ком
|  | По шеми ПОС 5, Дим 80/207 | 2 | ком
|  | По шеми ПОС 7, Дим 70/180, у оквиру панела од композитних материјала. | 4 | ком
8 | 1.2.VIII.8 | Набавка и уградња унутрашњих клупица. Обрачун по комаду дужине, све ширине 20цм.
|  | 90цм | 15 | ком
|  | 120цм | 1 | ком
|  | 160цм | 4 | ком
УКУПНО СТОЛАРИЈА:
IX - ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
1 | 1.2.IX.1 | Набавка и израда хидроизолације. Обрачун по m². | 945 | m²
2 | 1.2.IX.2 | Набавка материјала и уградња хидроизолационе мембране типа Sikaplan WP Floor Sheet -12 H или одговарајуће. Обрачун по m². | 420 | m²
3 | 1.2.IX.3 | Набавка материјала и изолација од влаге. Обрачун по m². | 10 | m²
4 | 1.2.IX.4 | Набавка материјала за израду завршног слоја изолације од влаге. Обрачун по m². | 30 | m²
5 | 1.2.IX.5 | "Вертикални завршетак изолације од влаге. Обрачун по метру дужном. | 28 | m1
6 | 1.2.IX.6 | Набавка материјала и постављање термоизолације. | 405 | m²
7 | 1.2.IX.7 | Набавка и постављање ДРВОЛИТ плоча. Обрачун по m².
|  | Дрволит Д50 дебљина 5цм | 48 | m²
|  | Дрволит Д75 дебљина 7.5цм | 53 | m²
8 | 1.2.IX.8 | Облагање АБ елемената термоизолационим Ytong multipor плочама, д=12,5цм или одговарајуће. Обрачун по m². | 112 | m²
9 | 1.2.IX.9 | Набавка материјала и постављање термоизолације спољашњих зидова објекта од плоча камене вуне. Обрачун по m².
|  | камена вуна д=5 цм | 400 | m²
|  | камена вуна д=10 цм | 170 | m²
10 | 1.2.IX.10 | Набавка материјала и постављање термоизолације од стаклене и камене вуне. Обрачун по m².
|  | стаклена вуна д=12 цм | 485 | m²
|  | камена вуна д=16 цм | 485 | m²
11 | 1.2.IX.11 | Набавка и постављање паропропусне водонепропусне фолије. Обрачун по m². | 485 | m²
12 | 1.2.IX.12 | Набавка и постављање изолације од влаге фолије Sikasilk или одговарајуће фолије. Обрачун по m². | 80 | m²
УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:
X - ЛИМАРСКИ РАДОВИ
1 | 1.2.X.1 | Набавка, транспорт и опшивање слемена лимом d=0.6mm, развијене ширине 50cm. Обрачун по m'. | 39.5 | m'
2 | 1.2.X.2 | Израда и монтажа линијских снегобрана, од лима d=0.6mm развијене ширине 40cm. Обрачун по комаду | 150 | ком
3 | 1.2.X.3 | Облагање забатних зидова и атике лимом d=0.6mm. Обрачун по m'.
|  | забатне зид RŠ=50cm | 42 | m'
|  | атика RŠ=50cm | 80 | m'
4 | 1.2.X.4 | Облагање надстрешнице лимом d=0.6mm. Обрачун по m2. | 48 | m²
5 | 1.2.X.5 | Израда спољних прозорских клупица равним пластифицираним поц. лимом d=0.6mm развијене ширине 25cm. Обрачун по m'. | 86 | m'
6 | 1.2.X.6 | Израда и монтажа хоризонталних олука димензија 14х14cm. Обрачун по m'. | 78 | m'
7 | 1.2.X.7 | Набавка и уградња вертикалних ПВЦ олука REHAU или одговарајуће, пречника 110мм. Обрачун по m'. | 68 | m'
УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ:
XI - МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
1 | 1.2.XI.1 | Бојење унутрашњих глетованих зидова и плафона. Обрачун по m2.
|  | сутерен | 1365 | m²
|  | приземље | 1110 | m²
|  | поткровље | 635 | m²
2 | 1.2.XI.2 | Бојење спољних зидова лифровског језгра и косе плоче степеништа. Обрачун по m2.
|  | сутерен | 105 | m²
3 | 1.2.XI.3 | Обрада унутрашњих зидова. Обрачун по m2.
|  | приземље | 30 | m²
|  | поткровље | 15 | m²
УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ:
XII- КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
1 | 1.2.XII.1 | Постављање зидних гранитних плочица. Обрачун по m².
|  | а) санитарни чворови,висине 220 цм сутерен | 125 | m²
|  | б) санитарни чворови,висине 220 цм приземље | 110 | m²
|  | ц) санитарни чворови,висине 220 цм поткровље | 110 | m²
|  | д) кухиња 160 цм сутерен | 8 | m²
2 | 1.2.XII.2 | Постављање подних гранитних плочица. Обрачун по m².
|  | а) санитарни чворови сутерен | 35 | m²
|  | б) санитарни чворови приземље | 35 | m²
|  | ц) санитарни чворови поткровље | 35 | m²
|  | д) кухиња сутерен | 40 | m²
3 | 1.2.XII.3 | Постављање подних гранитних плочица у објекту. Обрачун по m².
|  | 1) подна гранитна керамика сутерен - позиција хола и канцеларија у сутерену | 95 | m²
|  | сокла гранитна керамика сутерен | 100 | m'
|  | 2) подна гранитна керамика сутерен - позиција техничких просторија и оставе у сутерену | 55 | m²
|  | сокла гранитна керамика сутерен | 49 | m'
|  | 3) подна гранитна керамика приземље - позиција ветробрана, улазног хола, степеништа и портирнице у приземљу | 125 | m²
|  | сокла гранитна керамика приземље | 105 | m'
|  | 4) подна гранитна керамика поткровље - позиција пријемног хола и степеништа на поткровљу | 60 | m²
|  | сокла гранитна керамика поткровље | 30 | m'
4 | 1.2.XII.4 | Облагање степеништа главног улаза у објекат.Обрачун по m². | 28 | m²
|  | сокла | 9 | m'
5 | 1.2.XII.5 | Облагање степеништа техничког улаза у објекат. Обрачун по m². | 22 | m²
|  | сокла | 10.5 | m'
УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:
XIII - ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
1 | 1.2.XIII.1 | Набавка и постављање подне облоге ТАРКЕТ САЛСА НАТУР ХРАСТ прве класе.
|  | сутерен | 20.5 | m²
|  | приземље | 275 | m²
|  | поткровље | 350 | m²
|  | лајсне сутерен | 17 | m'
|  | лајсне приземље | 65 | m'
|  | лајсне поткровље | 290 | m'
2 | 1.2.XIII.2 | Израда антистатик. Обрачун по м2.
|  | сутерен | 40 | m²
3 | 1.2.XIII.3 | Израда епоксидног пода. Обрачун по м2.
|  | сутерен | 175 | m2
УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ:
XIV - ГИПСАРСКИ РАДОВИ
1 | 1.2.XIV.1 | Облагање плафона гипскартонским плочама д=12.5мм. Обрачун по м2.
|  | сутерен | 370 | m²
|  | приземље | 390 | m²
|  | спрат | 170 | m²
2 | 1.2.XIV.2 | Облагање плафона санитарних чворова влагоотпорним гипскартонским плочама д=12.5мм. Обрачун по м2.
|  | сутерен | 30 | m²
|  | приземље | 30 | m²
3 | 1.2.XIV.3 | Набавка материјала и облагање конструкције надстрешнице влагоотпорним гипскартонским плочама д=12.5мм. Обрачун по м2. | 95 | m²
УКУПНО ГИПСАРСКИ РАДОВИ:
XV– ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
1 | 1.2.XV.1 | Набавка материјала, транспорт и израда фасаде на објекту. Обрачун по м2. | 105 | m²
2 | 1.2.XV.2 | Набавка материјала, транспорт и израда фасаде на објекту. Обрачун по м2. | 490 | m²
3 | 1.2.XV.3 | Набавка материјала и облагање фасаде листелама и угаоним елементима.
|  | листеле | 275 | m²
|  | угаони елементи | 330 | m1
УКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ:
XVI - РАЗНИ РАДОВИ
1 | 1.2.XVI.1 | Набавка, израда и демонтажа фасадне скеле. Обрачун по м2 монтиране скеле. | 950 | m²
2 | 1.2.XVI.2 | Набавка и уградња вертикалне електро платформе. | 1 | ком
3 | 1.2.XVI.3 | Набавка и уградња монтажно демонтажних алуминијумских преграда. Обрачун по м2. | 32 | m²
4 | 1.2.XVI.4 | Набавка и уградња металне платформе за стајање, димензија 70/150цм. Обрачун по ком. | 2 | ком
5 | 1.2.XVI.5 | Набавка и уградња заштитне вентилационе решетке. Обрачун по ком. | 1 | ком
6 | 1.2.XVI.6 | Набавка и постављање информативне табле | 3 | ком
7 | 1.2.XVI.7 | Набавка и постављање зидних таблица | 3 | ком
8 | 1.2.XVI.8 | Набавка и постављање таблица | 32 | ком
9 | 1.2.XVI.9 | Завршно чишћење објекта. Обрачун по м2 подне површине објекта. | 1245 | m²
10 | 1.2.XVI.10 | Израда пројекта изведеног објекта који обухвата све измене настале током извођења архитектонско-грађевинских радова (израда пројекта архитектуре и пројекта конструкције). Обрачун по комаду. | 1 | ком
УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:
XVII - ЕНТЕРИЈЕРСКА ОПРЕМА И НАМЕШТАЈ
1 | 1.2.XVII.1 | Набавка и уградња, РАДНИ СТО LINK - дим. 190x90xх.75цм. Обрачун по комаду. | 44 | ком
2 | 1.2.XVII.2 | Набавка и уградња, ПОКРЕТНА КАСЕТА, дим.45x46x58цм. Обрачун по комаду. | 43 | ком
3 | 1.2.XVII.3 | Набавка и уградња, ПОМОЋНИ СТО - дим. 180x60xх.75цм. Обрачун по комаду. | 17 | ком
5 | 1.2.XVII.5 | Набавка и уградња, АКУСТИЧНА ПРЕГРАДАД НА СТОЛОВИМА. Обрачун по комаду. | 19 | ком
6 | 1.2.XVII.6 | Набавка и уградња, Кабинетски радни сто Despot, дим. 260x90xх.75цм. Обрачун по комаду. | 2 | ком
7 | 1.2.XVII.7 | Набавка и уградња, Конференцијски сто Деспот, дим. 180x120xх.75цм. Обрачун по комаду. | 2 | ком
8 | 1.2.XVII.8 | Набавка и уградња, КЛУБ СТО LINK - дим. 80x60xх.46цм. Обрачун по комаду. | 4 | ком
9 | 1.2.XVII.9 | Набавка и уградња, Библиотека Despot, дим. 208x50xх.156цм. Обрачун по комаду. | 2 | ком
10 | 1.2.XVII.10 | Набавка и уградња, КОМОДА DESPOT 90X45X90. Обрачун по комаду. | 39 | ком
11 | 1.2.XVII.11 | Набавка и уградња, ОРМАР 90x45x220цм. Обрачун по комаду. | 76 | ком
12 | 1.2.XVII.12 | Набавка и уградња, ОРМАР 110x45x220цм. Обрачун по комаду. | 13 | ком
13 | 1.2.XVII.13 | Набавка и уградња, КОНФ СТО 380X160X75. Обрачун по комаду. | 1 | ком
15 | 1.2.XVII.15 | Набавка и уградња, Радна столица River. Обрачун по комаду. | 46 | ком
16 | 1.2.XVII.16 | Набавка и уградња, КОНФ СТОЛИЦЕ TROUPE. Обрачун по комаду. | 35 | ком
17 | 1.2.XVII.17 | Набавка и уградња, РАДНА СТОЛИЦА SCENA. Обрачун по комаду. | 2 | ком
18 | 1.2.XVII.18 | Набавка и уградња, NERA ФОТЕЉА. Обрачун по комаду. | 9 | ком
19 | 1.2.XVII.19 | Набавка и уградња, ТРОСЕД NERA. Обрачун по комаду. | 3 | ком
22 | 1.2.XVII.22 | Набавка и уградња, КУХИЊА L-480цм. Обрачун по комаду. | 1 | ком
23 | 1.2.XVII.23 | Набавка и уградња, ТРПЕЗАРИСКИ СТО 80X80. Обрачун по комаду. | 6 | ком
24 | 1.2.XVII.24 | Набавка и уградња, ТРПЕЗАРИСКА СТОЛИЦА GINEVRA. Обрачун по комаду. | 12 | ком
25 | 1.2.XVII.25 | Набавка и уградња, ЧИВИЛУК. Обрачун по комаду. | 22 | ком
26 | 1.2.XVII.26 | Набавка и уградња, КОМОДА DESPOT 250X50X64. Обрачун по комаду. | 1 | ком
27 | 1.2.XVII.27 | Набавка и уградња, РАДНИ СТО DESPOT , дим. 200x90xх.75цм. Обрачун по комаду. | 1 | ком
28 | 1.2.XVII.28 | Набавка и уградња, Клуб сто Despot, дим. 120x80xх.40цм. Обрачун по комаду. | 1 | ком
29 | 1.2.XVII.29 | Набавка и уградња, КОНФ СТО 380X160X75. Обрачун по комаду. | 2 | ком
30 | 1.2.XVII.30 | Набавка и уградња, ФИОКАР DESPOT 50X50X56. Обрачун по комаду. | 1 | ком
31 | 1.2.XVII.31 | Набавка и уградња, полица у архиви. Обрачун по комаду. | 2 | ком
32 | 1.2.XVII.32 | Набавка и уградња, полица у архиви. Обрачун по комаду. | 10 | ком
33 | 1.2.XVII.33 | Набавка и уградња, полица у архиви. Обрачун по комаду. | 12 | ком
УКУПНО ЕНТЕРИЈЕРСКА ОПРЕМА И НАМЕШТАЈ:
XVIII - ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА
1 | 1.2.XVIII.1 | Израда пројекта изведеног објекта.
|  | Јединичном ценом обухваћена израда пројекта изведеног објекта. | 1 | ком.
УКУПНО ЕНТЕРИЈЕРСКА ОПРЕМА И НАМЕШТАЈ:
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ са ентеријером
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
I | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
II | БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ
III | АРМИРАЧКИ РАДОВИ
IV | БРАВАРСКИ РАДОВИ
V | ЗИДАРСКИ РАДОВИ
VI | ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ:
ЗАНАТСКИ РАДОВИ
VII | БРАВАРИЈА
VIII | СТОЛАРИЈА
IX | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
X | ЛИМАРСКИ РАДОВИ
XI | МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
XII | КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
XIII | ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
XIV | ГИПСАРСКИ РАДОВИ
XV | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
ХVI | РАЗНИ РАДОВИ
УКУПНО ЗАНАТСКИ РАДОВИ:
ЕНТЕРИЈЕРСКА ОПРЕМА И НАМЕШТАЈ
XVII | ЕНТЕРИЈЕРСКА ОПРЕМА И НАМЕШТАЈ
УКУПНО ЕНТЕРИЈЕРСКА ОПРЕМА И НАМЕШТАЈ:
ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА
XVIII | ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА
УКУПНО ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА:
УКУПНО ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ СА ЕНТЕРИЈЕРОМ:

## 3.2 Hidrotehnicke instalacije
ПОЗ. | Т.С. | ОПИС РАДОВА | количина | ј.м. | јед.цена | УКУПНО
вредност ЕУРА
СВЕСКА 3.2 - ПУНКТ ОРЛОВАЧА - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ Су+Пр+Пк
ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
I - ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА
1 | 3.2.I.1 | Набавка, транспорт, размеравање, сечење и састављање полипропиленских водоводних (ППР) цеви, са потребним фитинзима.
|  | ф 20 мм (1/2”) | 38 | м'
|  | ф 25 мм (3/4”) | 13.9 | м'
|  | ф 32 мм (1”) | 16.1 | м'
|  | ф 40 мм (5/4") | 7 | м'
2 | 3.2.I.2 | Набавка, транспорт, размеравање, сечење, нарезивање, челичних поцинкованих цеви са потребним фитинзима.
|  | ф 50 мм (2”) | 18.3 | м'
|  | ф 70 мм (2-1/2”) | 32.3 | м'
3 | 3.2.I.3 | Набавка, транспорт и монтажа обичног узидног пропусног вентила са розетном и капом. Обрачун по комаду.
|  | ф 20 мм (1/2”) | 5 | ком
|  | ф 32 мм (1”) | 3 | ком
4 | 3.2.I.4 | Набавка, транспорт и монтажа обичног пропусног вентила са славином за пражњење. Обрачун по комаду.
|  | ф 40 мм (5/4") | 1 | ком
5 | 3.2.I.5 | Набавка, транспорт и монтажа заштитне челичне цеви.
|  | ДН100мм (Л=0.50м) | 1 | ком
|  | ДН150мм (Л=0.50м) | 1 | ком
6 | 3.2.I.6 | Израда прикључка на пројектовану спољашњу санитарну водоводну мрежу. | 1 | ком.
7 | 3.2.I.7 | Израда прикључка на пројектовану спољашњу противпожарну водоводну мрежу. | 1 | ком.
8 | 3.2.I.8 | Испитивање на пробни притисак, испирање и дезинфекција комплетне водоводне мреже.
|  | Обрачун по м' водоводне инсталације. | 125.6 | м'
УКУПНО I - ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА :
II - ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
1 | 3.2.II.1 | Набавка, транспорт и монтажа канализационих ПВЦ - цеви СРПС Г.Ц6.509. и фазонских комада са заптивкама.
|  | ДН 50 мм | 35.3 | м'
|  | ДН 75 мм | 34.9 | м'
|  | ДН 110 мм | 31.3 | м'
2 | 3.2.II.2 | Набавка, транспорт и монтажа канализационих ПВЦ-цеви СРПС Г.Ц6.509. и фазонских комада са заптивкама ван објекта.
|  | ДН 160 мм | 8.8 | м'
3 | 3.2.II.3 | Набавка, транспорт и монтажа вентилационе ПВЦ капе са заштитном мрежом за вентилацију канализације, монтира се на крову са лименим опшавом.
|  | ДН 125мм | 1 | ком.
4 | 3.2.II.4 | Израда прикључка на пројектовану спољашњу фекалну канализациону мрежу.
|  | Обрачун по комаду. | 1 | ком.
5 | 3.2.II.5 | Набавка, транспорт и монтажа заштитне челичне цеви на месту проласка канализације кроз темељне зидове од армираног бетона.
|  | ДН250мм (Л=0.50м) | 2 | ком
6 | 3.2.II.6 | Испитивање инсталације канализације на водонепропустљивост спојева.
|  | Обрачун по м' цеви. | 110.3 | м'
УКУПНО II - ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ :
III - САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ПРИБОР
1 | 3.2.III.1 | Набавка, транспорт и монтажа WC-е шоље од санитарне керамике I класе.
|  | шоља обична | 10 | ком.
|  | шоља за инвалиде | 1 | ком.
2 | 3.2.III.2 | Набавка, транспорт и монтажа комплет умиваоника од санитарне керамике I класе.
|  | обичан | 17 | ком.
|  | за инвалиде | 1 | ком.
3 | 3.2.III.3 | Набавка, транспорт и монтажа комплет кљунастог писоара од санитарне керамике I класе .
|  | Обрачун по уграђеном комаду. | 6 | ком.
4 | 3.2.III.4 | Набавка, транспорт и монтажа стојећих пониклованих једноручних славина за топлу и хладну воду.
|  | на умиваоник | 18 | ком.
|  | на судопер | 1 | ком.
5 | 3.2.III.5 | Набавка, транспорт и монтажа нискомонтажног електричног грејача воде запремине 10 л са прикључним цевима.
|  | кухиња | 1 | ком.
|  | санитарни чвор | 7 | ком.
6 | 3.2.III.6 | Набавка, транспорт и монтажа керамичког етажера величине 55 x 12 цм.
|  | (Монтира се изнад умиваоника). | 18 | ком.
7 | 3.2.III.7 | Набавка, транспорт и монтажа брушених огледала димензија 60x40цм.
|  | Обрачун по комаду. | 18 | ком.
8 | 3.2.III.8 | Набавка, транспорт и монтажа хромираног држача за убрусе за руке у ролни.
|  | Монтира се уз умиваоник. | 18 | ком.
9 | 3.2.III.9 | Набавка, транспорт и монтажа хромираног држача за тоалет папир у ролни.
|  | Обрачун по комаду. | 11 | ком.
10 | 3.2.III.10 | Набавка, транспорт и монтажа комплет држача течног сапуна.
|  | Монтира се уз умиваоник. | 18 | ком.
11 | 3.2.III.11 | Набавка, транспорт и монтажа подног сливника са хромираном решетком и сифоном.
|  | ДН50мм | 7 | ком
12 | 3.2.III.12 | Набавка, транспорт и монтажа зидних хидрантских ормара са потисним цревом ф 50 мм (2").
|  | Обрачун по комплет уграђеном ормару. | 6 | ком.
13 | 3.2.III.13 | Набавка, транспорт и постављање ПП апарата за суво гашење С-9.
|  | Обрачун по комаду. | 6 | ком.
14 | 3.2.III.14 | Набавка, транспорт и монтажа електричног сушача за руке (феномат) са аутоматским укључењем преко фотоћелије. Монтира се поред умиваоника.
|  | Обрачун по комаду. | 18 | ком.
УКУПНО III - САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ПРИБОР :
IV - ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА
1 | 3.2.IV.1 | Израда пројекта изведеног објекта.
|  | Јединичном ценом обухваћена израда пројекта изведеног објекта унутрашњих инсталација водовода и канализације | 1 | ком.
УКУПНО ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА:
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
I | ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА
II | ИНСТАЛАЦИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
III | САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ПРИБОР
IV | ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА
УКУПНО УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ :

## 4.2 Elektroenergetske inst.
ПОЗ. | Т.С. | ОПИС РАДОВА | количина | ј.м. | јед.цена | УКУПНО
СВЕСКА 4.2 - ПУНКТ ОРЛОВАЧА - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ Су+Пр+Пк
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
I - УНУТРАШЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Напомена: Све позиције предрачуна радова и материјала подразумевају испоруку, монтажу, повезивање, употребу ситног монтаћног материјала и свега другог неопходног да се позиција комплетира или да се опрема доведе у функционално стаање, чак и ако то није експлицитно наведено.
1 | 4.2.I.1 | ГРО M
Испорука, монтажа и повезивање разводног металног ормана, префабрикованог, модуларног типа типски тестираног према ИЕЦ 61439-2 сличан типу Легранд XЛ³-С 630 у заштити ИП40.
|  | Све комплет. | 1 | ком
2 | 4.2.I.2 | ГРО А
Испорука, монтажа и повезивање разводног металног ормана, префабрикованог, модуларног типа типски тестираног према ИЕЦ 61439-2 сличан типу Легранд XЛ³-С 630 у заштити ИП40.
|  | Све комплет. | 1 | ком
3 | 4.2.I.3 | ГРО УПС
Испорука, монтажа и повезивање разводног металног ормана, префабрикованог, модуларног типа типски тестираног према ИЕЦ 61439-2 сличан типу Легранд XЛ³-С 630 у заштити ИП40.
|  | Све комплет. | 1 | ком
4 | 4.2.I.4 | РТ Су М
Надградна разводна табла за потребним бројем модула ИП40 беле боје, са провидним вратима, у сагласности са ИЕЦ 61439-3, типа legran practibox S или одговарајуце.
|  | Све комплет. | 1 | ком
5 | 4.2.I.5 | РТ Су А
Надградна разводна табла за потребним бројем модула ИП40 беле боје, са провидним вратима, у сагласности са ИЕЦ 61439-3, типа legran practibox S или одговарајуце.
|  | Све комплет. | 1 | ком
6 | 4.2.I.6 | РТ Су УПС
Надградна разводна табла за потребним бројем модула ИП40 беле боје, са провидним вратима, у сагласности са ИЕЦ 61439-3, типа legran practibox S или одговарајуце.
|  | Све комплет. | 1 | ком
7 | 4.2.I.7 | РТ Пр М
Надградна разводна табла за потребним бројем модула ИП40 беле боје, са провидним вратима, у сагласности са ИЕЦ 61439-3, типа legran practibox S или одговарајуце.
|  | Све комплет. | 1 | ком
8 | 4.2.I.8 | РТ Пр А
Надградна разводна табла за потребним бројем модула ИП40 беле боје, са провидним вратима, у сагласности са ИЕЦ 61439-3, типа legran practibox S или одговарајуце.
|  | Све комплет. | 1 | ком
9 | 4.2.I.9 | РТ Пр УПС
Надградна разводна табла за потребним бројем модула ИП40 беле боје, са провидним вратима, у сагласности са ИЕЦ 61439-3, типа legran practibox S или одговарајуце.
|  | Све комплет. | 1 | ком
10 | 4.2.I.10 | РТ Пк М
Надградна разводна табла за потребним бројем модула ИП40 беле боје, са провидним вратима, у сагласности са ИЕЦ 61439-3, типа legran practibox S или одговарајуће.
|  | Све комплет. | 1 | ком
11 | 4.2.I.11 | РТ Пк А
Надградна разводна табла за потребним бројем модула ИП40 беле боје, са провидним вратима, у сагласности са ИЕЦ 61439-3, типа legran practibox S или одговарајуце.
|  | Све комплет. | 1 | ком
12 | 4.2.I.12 | РТ Пк УПС
Надградна разводна табла за потребним бројем модула ИП40 беле боје, са провидним вратима, у сагласности са ИЕЦ 61439-3, типа legran practibox S или одговарајуце.
|  | Све комплет. | 1 | ком
13 | 4.2.I.13 | Испорука и постављање сабирнице изједначења потенцијала у техничкој просторији. | 1 | ком
14 | 4.2.I.14 | Испорука и постављање каблова делом по зиду на обујмице, делом у ПНК носаче каблова, делом у заштитна ребраста црева, заједно са повезивањем.
|  | PP00 4x240mm2 | 50 | м
|  | N2XH 4x95mm2 | 20 | м
|  | N2XH 4x50mm2 | 20 | м
|  | N2XH 4x35mm2 | 10 | м
|  | N2XH 5x25mm2 | 50 | м
|  | N2XH 5x16mm2 | 200 | м
|  | N2XH 5x10mm2 | 50 | м
|  | N2XH 5x6mm2 | 300 | м
|  | N2XH 5x2,5mm2 | 50 | м
|  | N2XH 3x2,5mm2 | 3000 | м
|  | N2XH 3x1,5mm2 | 4000 | м
|  | N2XH 1x95mm2 | 10 | м
|  | N2XH 1x25mm2 | 10 | м
|  | N2XH 1x16mm2 | 10 | м
15 | 4.2.I.15 | ПНК регал Пеком са “мастер цлицк” системом, бочне висине 60 mm.
|  | ПНК 200 | m | 200
|  | ПНК 100 | m | 300
16 | 4.2.I.16 | Затварање продора каблова кроз зидове и плоче, тј. између противпожарних сектора. | 10 | ком
17 | 4.2.I.17 | Испорука и постављање заштитног ребрастог безхалогеног црева фи16мм за провлачење каблова.
|  | Ф16mm | 600 | м
|  | Ф32mm | 200 | м
18 | 4.2.I.18 | Испорука и монтажа подне кутије "Легранд" величине 18М.
- монофазна "шуко" утичница, бела, 2М, 16А - 3 ком
- монофазна "шуко" утичница, зелена, 2М, 16А - 3 ком
Напомена: у преостала места (6М) се уграђују 3 телекомуникационе утичнице РЈ45 које су предвиђене другим пројектом.
|  | Све комплет. | 44 | ком
19 | 4.2.I.19 | Испорука и постављање монофазне утичнице типа Мозаик, Легранд или одговарајућа:
|  | Надградна 16А, 250V, ИП44 | 2 | ком
|  | Уградна 16А, 250V, бела са поклопцем | 25 | ком
|  | Уградна 16А, 250V, бела | 40 | ком
|  | Уградна 16А, 250V, црвена | 35 | ком
|  | Уградна 16А, 250V, зелена | 35 | ком
20 | 4.2.I.20 | Испорука и постављање трофазне утичнице типа Мозаик, Легранд, или одговарајуће:
|  | Надградна 16А, 440V | 1 | ком
21 | 4.2.I.21 | Испорука и постављање инсталационог прекидача типа Мозаик, Легранд, или одговарајуће:
|  | Надградни 10А, 250V, ИП44, једнополни | 1 | ком
|  | Уградни 10А, 250V, ИП20, једнополни | 75 | ком
|  | Уградни 10А, 250V, ИП20, серијски | 2 | ком
|  | Уградни 10А, 250V, ИП20, наизменични | 22 | ком
|  | Уградни 10А, 250V, ИП20, унакрсни | 1 | ком
22 | 4.2.I.22 | Испорука и монтажа светиљки за унутрашње осветљење.
Уградна светиљка за директно осветљење, високе енергетске ефикасности, за квалитетно осветљење пословних простора.
Светиљка наведеног типа, или одговарајућа.
|  | ARCO CDP 2 600 /840 HE, BUCK | 90 | ком
Уградна светиљка за осветљење унутрашњих простора са директном и индиректном компонентом светла.
Светиљка наведеног типа, или одговарајућа.
|  | TENERE CDP /840, BUCK | 6 | ком
Уградна фиксна светиљка за опште осветљење.
Светиљка наведеног типа, или одговарајућа.
|  | CENT 900 50dg /840, BUCK | 47 | ком
Уградна линијска светиљка за директно осветљење, без видљивог рама, високе енергетске ефикасности.
Светиљка наведеног типа, или одговарајућа.
|  | INSERT S MD 1500 75dg/840, BUCK | 7 | ком
Висећа линијска светиљка за директно и индиректно осветљење, високе енергетске ефикасности, за квалитетно осветљење пословних простора.
Светиљка наведеног типа, или одговарајућа.
|  | DUAL S CDP 1500 /840 HE, BUCK | 18 | ком
Уградна линијска светиљка за директно осветљење, са видљивим рамом, високе енергетске ефикасности, за квалитетно осветљење пословних простора.
Светиљка наведеног типа, или одговарајућа.
|  | INSERT S CDP 1500 /840 HO, BUCK | 50 | ком
Уградна противпанична светиљка са ЛЕД извором светла и оптичком компонентом типа "коридор".
Светиљка наведеног типа, или одговарајућа.
|  | AXPC PREMIUM, BUCK | 4 | ком
Уградна противпанична светиљка са ЛЕД извором светла и оптичком компонентом типа "опен спаце".
Светиљка наведеног типа, или одговарајућа.
|  | AXPO PREMIUM, BUCK | 21 | ком
Надградна противпанична светиљка са ЛЕД извором светла и оптичком компонентом типа "опен спаце".
Светиљка наведеног типа, или одговарајућа.
|  | AXNO PREMIUM, BUCK | 2 | ком
Надградна једнострана светиљка сигурносне расвете, монтажа на зид, са сопственом батеријом аутономије 3х, у трајном споју, са аутотест функцијом.
Светиљка наведеног типа, или одговарајућа.
|  | INFINITY II B, BUCK | 17 | ком
Надградна двострана светиљка сигурносне расвете, монтажа на плафон, аутономије 3х са локалним напајањем у приправном споју.
Светиљка наведеног типа, или одговарајућа.
|  | INFINITY II AC, BUCK | 4 | ком
|  | Испитивање уграђених електричних инсталација од стране овлашћене организације, са издавањем одговарајућег извештаја, о исправности истих. | 1 | ком
УКУПНО УНУТРАШЊЕ ЕЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ:
II - ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА
1 | 4.2.II.1 | Набавка и уградња проводника прихватног система тип АХ2 90200, (Херми). | 265 | м
2 | 4.2.II.2 | Набавка носача за панел тип СОН 16 11622, (Херми). | 150 | ком
3 | 4.2.II.3 | Набавка носача за кров тип СОН 04А 426, (Херми). | 115 | ком
4 | 4.2.II.4 | Набавка контактног елемента за повезивање прихватног проводника на олучну хоризонталу тип КОН06 60122, (Херми). | 12 | ком
5 | 4.2.II.5 | Набавка и уградња контактног елемента тип КОН04А 50522, (Херми). | 50 | ком
6 | 4.2.II.6 | Набавка и уградња контактног елемента за повезивање металних маса тип КОН05 80518, (Херми). | 20 | ком
7 | 4.2.II.7 | Набавка и уградња проводника спусног система тип АХ2 90200, (Херми). | 170 | ком
8 | 4.2.II.8 | Набавка носача за панел тип СОН 16 11622, (Херми). | 170 | м
9 | 4.2.II.9 | Набавка и уградња контактног елемента - мерни спој тип КОН02 40122, (Херми). | 10 | м
10 | 4.2.II.10 | Набавка и уградња носача механичке заштите тип ВЗ носач 03 316, (Херми). | 20 | ком
11 | 4.2.II.11 | Набавка и уградња механичке заштите тип ВЗ 10, (Херми). | 10 | ком
12 | 4.2.II.12 | Набавка и уградња мерног броја тип МШ 80122, (Херми). | 10 | м
13 | 4.2.II.13 | Набавка и уградња обујмице Ø120 за повезивање земљовода на олучну вертикалу тип КОН 10А 700358, (Херми). | 8 | ком
14 | 4.2.II.14 | Набавка и уградња контактног елемента тип КОН08 50111, (Херми) | 10 | ком
15 | 4.2.II.15 | Испорука и постављање проводника за уземљивач у рову тип 90701, (Херми). | 125 | м
16 | 4.2.II.16 | Испорука и постављање траке за земљовод (спусни проводници и олучне цеви) тип Рф 90701, (Херми). | 60 | ком
17 | 4.2.II.17 | Набавка и уградња контактног елемента тип КОН 01 50422 (Херми). | 30 | ком
18 | 4.2.II.18 | Испитивање уграђених громобранских инсталација од стране овлашћене организације, са издавањем одговарајућег извештаја. | 1 | ком
УКУПНО ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА:
III - УРЕЂАЈИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ БЕСПРЕКИДНОГ НАПАЈАЊА (УПС)
1 | 4.2.III.1 | УПС
Минималне захтеване техничке карактеристике:
УПС модул снаге 20kW , 3x400V/230V +Н, трофазни улаз/трофазни излаз - 3 ком
УПС рацк орман - 1 ком
Батеријски сет
|  | Све комплет. | 1 | ком
|  | УКУПНО УПС: |  |  |  | 0
IV - ДИЗЕЛ ЕЛЕКТРО АГРЕГАТ
1 | 4.2.IV.1 | Испорука, монтажа и пуштање у рад дизел електричног агрегата за резервно електроенергетско напајање. Дизелелектрични агрегат је сличан типу ЕГ 132 И, са компонентама мотор, генератор, кућиште ЕУ порекла, 50 Хз, произвођача ЕНЕРГОГЛОБАЛ следећих техничких карактеристика:
ПОДАЦИ О ЕЛЕКТРОАГРЕГАТУ
ПРИМЕ снага (трајан рад): 120 кВА
Напон: 400/230 В Фреквенција: 50Хз
Струја (цосфи=0,8): 190.1 А
ПОДАЦИ О ПОГОНСКОМ ДИЗЕЛ МОТОРУ
произвођач: ФПТ Ивецо модел: Н45ТМ3
ПОДАЦИ О ГЕНЕРАТОРУ
Производјач: Линз Елецтриц модел: ПРО22М Е/4
Дозвољено преоптерећење: 250% у 10 секунди
Број полова: 4
Степен заштите: ИП 23
Регулација и тачност регулације напона: АВР +/- 0.5%
ДИМЕНЗИЈЕ ДИЗЕЛ АГРЕГАТА-ЗАТВОРЕНИ СЕТ
Дужина x Ширина x Висина : 3200 x 1100 x 1959 мм
Маса: 1750 кг
СТАНДАРДНА ОПРЕМА АГРЕГАТА
Микропроцесорски контролно-управљачки модул
Напредни логички контролер за аутоматски старт ДЕА следећих карактеристика:
ПОДАЦИ О АТС ТРАНСФЕР ПАНЕЛУ (Мрежа/Генератор)
Модел: АТС 200 М
тип: Моторизовани прекидач 1-0-2 АББ/Соцомец 200 А
Стандардна уградња: Орман предвиђен за унутрашњу монтажу ИП44
|  | Све комплет. | 1 | ком
2 | 4.2.IV.2 | Испитивање електро инсталација ДЕА са издавањем извештаја са закључком о исправности. | 1 | ком
|  | УКУПНО ДЕА: |  |  |  | 0
V - ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА
1 | 4.2.V.1 | Израда пројекта изведеног објекта.Јединичном ценом обухваћена израда пројекта изведеног објекта. | 1 | ком
|  | УКУПНО ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА: |  |  |  | 0
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
I | УНУТРАШЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
II | ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
III | УРЕЂАЈ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ БЕСПРЕКИДНОГ НАПАЈАЊА (УПС)
IV | ДИЗЕЛ ЕЛЕКТРО АГРЕГАТ
V | ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА
УКУПНО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ АИНСТАЛАЦИЈЕ:

## 5.1.2 TKS instalacije
ПОЗ. | Т.С. | ОПИС РАДОВА | количина | ј.м. | јед.цена | УКУПНО
СВЕСКА 5.1.2 - ПУНКТ ОРЛОВАЧА - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ Су+Пр+Пк
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
I СТРУКТУРНИ КАБЛОВСКИ СИСТЕМ
1 | 5.1.2.I.1 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Слободностојећи рек орман 19" са бравицом, 42U/800/800 (VxŠxD), RO1 са свим потребним повезивањем. Тип: DS428080-A, Schrack Technik или одговарајући У орман треба да буде уграђена следећа опрема: | 1 | ком.
|  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: 19"" Кровни вентилаторски панел са 2 вентилатора и термостатом Тип: DLT44802-A, Schrack Technik или одговарајуће | 1 | ком.
|  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: TOOLLESS LINE-19"" Patch панел за 24 модула, празан, висине 1HU Тип: HSER0240GS, Schrack Technik или одговарајуће | 8 | ком.
|  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: TOOLLESS LINE-RJ45 Модул, Cat.6a 10Gbit, STP (SFA) Тип: HSEMRJ6GWT, Schrack Technik или одговарајуће" | 192 | ком.
|  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: FO Splice box 19"", 8 влакана, SC адаптери, 50/125um OM3 Тип: HSELS083CG, Schrack Technik или одговарајуће" | 1 | ком.
|  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: 220V разводни панел 19""/1U са 7 утичних места, прекидачем, пренапонском заштитом и каблом 2m са утикачем" | 2 | ком.
|  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: 19"" Панел за ранж. каблова, 5 већих PVC прстенова 80x40mm, 1HU Тип: DBK14805--, Schrack Technik или одговарајуће" | 13 | ком.
|  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Patch кабл RJ45, Cat.6a 10Gb, S/FTP, LS0H, сиви, 2m Тип: H6GTG02K0G, Schrack Technik или одговарајуће" | 192 | ком.
|  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: FO Patch kabl, duplex, LC/SC, OM3, multimode, 50/125um, 2m Тип: HLP23LC02F, Schrack Technik или одговарајуће" | 1 | ком.
|  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Switch са 48 gigabitnih портова следеће спецификације. Тип: FS-148F + FC-10-148FN-247-02-DD, Fortinet или одговарајући" | 2 | ком.
|  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Switch са 48 gigabitnih PoE портова следеће спецификације. Тип: FS-148F-FPOE + FC-10-148FF-247-02-DD, Fortinet или одговарајући" | 2 | ком.
|  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: SFP оптички модул, 10GE SFP+ transceiver module, short range for systems with SFP+ and SFP/SFP+ slots Тип: FN-TRAN-SFP+SR, Fortinet или одговарајуће" | 2 | ком.
|  | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Непрекидно напајање, On-line, 3000VA, 2700W Тип: BORRI GALILEO RT UPS 3000 VA или одговарајуће" | 1 | ком.
2 | 5.1.2.I.2 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: TOOLLESS LINE-RJ45 Модул, Cat.6, STP (SFA) Тип: HSEMRJ6GWS, Schrack Technik или одговарајуће НАПОМЕНА: Галантерија није предмет овог пројекта | 192 | ком.
3 | 5.1.2.I.3 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Access Point, унутрашњи Wireless AP - Dual радио (802.11 b/g/n and 802.11 a/n/ac Wave 2, 2x2 MU-MIMO). Тип: FAP-221E-E + FC-10-PE221-247-02-DD, Fortinet или одговарајуће | 5 | ком.
4 | 5.1.2.I.4 | Набавка, испорука и полагање: Кабл инст.Cat.7 S/FTP - 1000 Mhz, 4x2xAWG-23, LS0H, плави Тип: HSKP423HB9, Schrack Technik или одговарајуће | 8000 | м
5 | 5.1.2.I.5 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Patch kabl RJ45, Cat.6a 10Gb, S/FTP, LS0H, сиви, 2m Тип: H6GTG02K0G, Schrack Technik или одговарајуће | 168 | ком.
6 | 5.1.2.I.6 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Patch кабл RJ45, Cat.6a 10Gb, S/FTP, LS0H, сиви, 0,5m Тип: H6GLG00K5G, Schrack Technik или одговарајуће | 24 | ком.
7 | 5.1.2.I.7 | Атестирање линкова категорије 6 са израдом мерног протокола | 192 | ком.
8 | 5.1.2.I.8 | Конфигурација, тестирање и пуштање у рад структурног кабловског система | 1 | кпл.
9 | 5.1.2.I.9 | Израда пројекта изведеног објекта | 1 | кпл.
УКУПНО - структурни кабловски систем:
II СИСТЕМ ОБАВЕШТАВАЊА И УЗБУЊИВАЊА
1 | 5.1.2.II.1 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Главни контролер са интегрисаним пуњачем. Тип: PRIMA-VA/RC “Ateis”, или одговарајуће | 1 | ком.
2 | 5.1.2.II.2 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Интернет радио player Димензије (ŠxVxD) 431x44x330mm. Тип: ISP40 “Audac", или одговарајуће | 1 | ком.
3 | 5.1.2.II.3 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: БАТЕРИЈА 25Ah/12V | 2 | ком.
4 | 5.1.2.II.4 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Позивна станица са микрофоном по EN54-16. Тип: PSS-G2 “Ateis”, или одговарајуће | 1 | ком.
5 | 5.1.2.II.5 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Звучник 100V, за уградњу у спуштени плафон, по EN54-24. Тип: RLS5T/EN “Penton”, или одговарајуће | 38 | ком.
6 | 5.1.2.II.6 | Набавка, испорука и полагање кроз одговарајуће ватроотпорне обујмице: LiHCH 2x1.5mm² Fe180/E30. | 550 | м
7 | 5.1.2.II.7 | Набавка, испорука и полагање кроз ребрасто црево без халогених елемената: Осможилни упредени, безхалогени S/FTP кабл категорије 6, у комплету са ребрастим цревом без халогених елемената пречника 16mm | 50 | м
8 | 5.1.2.II.8 | Набавка, испорука и постављање: - ватроотпорне обујмице, анкера и другог потребног материјала за формирање трасе по стандарду Е30 | 1650 | ком.
9 | 5.1.2.II.9 | Ситан монтажни и неспецифицирани материјал. | 1 | пауш.
10 | 5.1.2.II.10 | Шемирање опреме у рацку са потребним материјалом. | 1 | кпл.
11 | 5.1.2.II.11 | Пуштање система у рад - провера повезаности звучничких линија и контролера, програмирање, тестирање, функционално испитивање и пуштање у рад, испорука документације, обука корисника. | 1 | кпл.
УКУПНО - систем обавештавања и узбуњивања:
III ПНК РЕГАЛИ И ДРУГИ ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ
1 | 5.1.2.III.1 | Перфорирани носачи каблова (ПНК) 200x50 - испорука и монтажа | 20 | м
2 | 5.1.2.III.2 | Перфорирани носачи каблова (ПНК) 100x50 - испорука и монтажа | 80 | м
3 | 5.1.2.III.3 | Сви остали неспецифицирани радови и ситан материјал | 1 | кпл.
УКУПНО - ПНК регали и други инсталациони материјал:
IV ПРИВОДНА ТК КАНАЛИЗАЦИЈА
1 | 5.1.2.IV.1 | Обележавање и трасирање кабловске канализације између објекта и границе парцеле. | 100 | м
2 | 5.1.2.IV.2 | Ручни ископ рова у земљишту треће категорије за израду кабловске канализације. | 100 | м
3 | 5.1.2.IV.3 | Испорука и полагање две цеви Ø110 мм у ископани ров са насипањем тампонског слоја. | 100 | м
4 | 5.1.2.IV.4 | Израда ревизионог шахта, 1м(0.8м)x1м, дубине 1м, са челичним поклопцем, све комплет са свим потребним радовима и материјалом | 4 | кпл.
5 | 5.1.2.IV.5 | Утовар и одвоз вишка земље и осталог материјала. | 1 | кпл.
6 | 5.1.2.IV.6 | Испорука, монтажа и повезивање телекомуникационог разводног ормара. | 2 | кпл.
Укупна - Приводна ТК канализација:
V ИЗМЕШТАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ ТК ИНФРАСТРУКТУРЕ
1 | 5.1.2.V.1 | Обележавање и трасирање кабловске канализације између окна 135, 136' и 137. | 220 | м
2 | 5.1.2.V.2 | Ручни ископ рова у земљишту треће категорије за израду кабловске канализације дубине 80цм и ширине у дну 40 цм, према цртежима у пројекту, са одношењем вишка материјала. | 220 | м
3 | 5.1.2.V.3 | Испорука и полагање 8 цеви Ø110 мм у ископани ров са насипањем тампонског слоја песка, испоруком и постављањем чешљева, упозоравајуће траке и затрпавањем рова шљунком у коловозу, песком у тротоару и земљом из ископа у зеленилу. | 220 | м
4 | 5.1.2.V.4 | Измештање ревизионог окна 136 на позицију 136', комплет са свим потребним радовима и материјалом. | 1 | кпл.
5 | 5.1.2.V.5 | Реконструкција ревизионог окна 137, комплет са свим потребним радовима и материјалом. | 1 | кпл.
6 | 5.1.2.V.6 | Утовар и одвоз вишка земље и осталог материјала. | 1 | кпл.
Укупно - Измештање постојеће ТК инфраструктуре:
VI - ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА
1 | 5.1.2.VI.1 | Израда Пројекта изведеног објекта (ПИО) у електронској форми, оверен електронским потписом. | 1 | кпл.
|  | Укупно Израда Пројекта изведеног објекта: |  |  |  | 0
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
I | СТРУКТУРНИ КАБЛОВСКИ СИСТЕМ
II | СИСТЕМ ОПШТЕГ, АМБИЈЕНТАЛНОГ И ЕВАКУАЦИОНОГ ОЗВУЧЕНЈА
III | ПНК РЕГАЛИ И ДРУГИ ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ
IV | ПРИВОДНА ТК КАНАЛИЗАЦИЈА
V | ИЗМЕШТАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ ТК ИНФРАСТРУКТУРЕ
VI | ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА
УКУПНО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ:

## 5.2.2 Sistemi tehnicke zastite
ПОЗ. | Т.С. | ОПИС РАДОВА | количина | ј.м. | јед.цена | УКУПНО
СВЕСКА 5.2.2 - ПУНКТ ОРЛОВАЧА - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ Су+Пр+Пк
СИСТЕМИ ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ
НАПОМЕНА: Кабловска инсталација, конектори, опрема за терминацију каблова и сл. за сваки систем заснован на ИП протоколу је специфицирана у делу пројекта који се односи на структурни кабловски систем (свеска 5.1).
I СИСТЕМ ЗА ВИДЕО НАДЗОР
1 | 5.2.2.I.1 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Камера за унутрашњу монтажу. Тип: DS-2CD3143G2-ISU + DS-1280ZJ-DM46, HikVision, или одговарајуће. | 7 | ком.
2 | 5.2.2.I.2 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Камера за спољну монтажу. Тип: DS-2CD3643G2-IZS, HikVision или одговарајуће | 8 | ком.
3 | 5.2.2.I.3 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: 16 канални NVR. Тип: DS-7616NI-I2, HikVision + WD102PURX или одговарајуће | 1 | кпл.
4 | 5.2.2.I.4 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Клијентски бранд рачунар следеће конфигурације: i7-11700, 16GB RAM, 512GB SSD, Windows 10 Pro, Nvidia GTX 1660, или одговарајуће | 1 | кпл.
5 | 5.2.2.I.5 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: LED backlight монитор. Тип: DS-D5032FC-A, HikVision или одговарајуће | 2 | ком.
6 | 5.2.2.I.6 | Програмирање и кофигурисање свих елемената система, подешавање свих параметара, функционално испитивање свих елемената, као и система у целини, пуштање система у рад, обука корисника. | 1 | кпл.
7 | 5.2.2.I.7 | Израда Пројекта изведеног објекта (ПИО) у електронској форми, оверен електронским потписом. | 1 | кпл.
УКУПНО - систем за видео надзор:
II СИСТЕМ ЗА ПРОТИВПРОВАЛНУ ЗАШТИТУ
1 | 5.2.2.II.1 | Набавка, испорука и монтажа: Хибридна алармна централа са уграђеним бежичним модулом, LAN + 2G модем. Тип: Hub Hybrid (2G) 34896.111.WL1, Ajax, или одговарајуће | 1 | кпл.
2 | 5.2.2.II.2 | Набавка, испорука и монтажа: Адресабилни PIR детектор покрета за унутрашњу монтажу са отпорношћу на кућне љубимце - 20kg/50cm. Покривеност до 12m/88.5°. У комплету са носачем. IP50 заштита. Тип: Motion Protect 30858.09.WH1, Ajax, или одговарајуће | 29 | кпл.
3 | 5.2.2.II.3 | Набавка, испорука и монтажа: Адресабилни LED шифратор за унутрашњу монтажу. Комуникација са централом до 1700 m. У комплету са носачем. IP50 жаштита. Тип: KeyPad 3086.12.WH1, Ajax, или одговарајуће | 2 | кпл.
4 | 5.2.2.II.4 | Набавка, испорука и монтажа: Адресабилна сирена за унутрашњу монтажу са подесивом јачином звука: 85 - 105 dB. Уграђена LED индикација. IP50 заштита. У комплету са носачем Тип: Home Siren 30860.11.WH1, Ajax, или одговарајуће | 1 | кпл.
5 | 5.2.2.II.5 | Набавка, испорука и монтажа: Адресабилна сирена за спољну монтажу са подесивом јачином звука: 85 - 105 dB. Уграђена LED индикација. IP54 заштита. У комплету са носачем Тип: Street Siren 30862.07.WH1, Ajax, или одговарајуће | 1 | кпл.
6 | 5.2.2.II.6 | Набавка, испорука и полагање кроз ребрасто црево без халогених елемената, Ø16mm, у спуштен плафон: - кабел FTP Cat 6 | 500 | м
7 | 5.2.2.II.7 | Програмирање и кофигурисање свих елемената система, подешавање свих параметара, функционално испитивање свих елемената, као и система у целини, пуштање система у рад, обука корисника. | 1 | кпл.
8 | 5.2.2.II.8 | Израда Пројекта изведеног објекта (ПИО) у електронској форми, оверен електронским потписом. | 1 | кпл.
УКУПНО - систем за противпровалну заштиту:
III СИСТЕМ ЗА КОНТРОЛУ ПРИСТУПА
1 | 5.2.2.III.1 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Контролер за контролу приступа за 4 врата са могућношћу аутоматизације зграде и интеграције са алармним системом. Тип: Roger MC16-PAC-ST-4, или одговарајуће | 1 | компл.
2 | 5.2.2.III.2 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Напојни блок са батеријама за неометан рад система у случају нестанка електричне енергије, у комплету са кутијом и акумулатором. Тип: AD-55A, или одговарајуће | 4 | компл.
3 | 5.2.2.III.3 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Раширитељ за врата. Тип: Roger MCX402-BRD, или одговарајуће | 4 | компл.
4 | 5.2.2.III.4 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Бесконтактни читач са "touch sense" шифратором за унутрашњу монтажу. Тип: Roger PRT82MF, или одговарајуће | 3 | ком.
5 | 5.2.2.III.5 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Бесконтактни читач са тастатуром за спољњу монтажу, MIFARE 13,56 MHz . Тип: Roger PRT12MF, или одговарајуће | 1 | ком.
6 | 5.2.2.III.6 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Тастер EXIT- назидни пластични, NO/NC контактом. Тип: CDVI BP/NO/NF/CLE, или одговарајуће | 3 | ком.
7 | 5.2.2.III.7 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: EMERGENCY Тастер за излаз, назидни, зелене боје, са једним NO/NC/COM контактом. Тип: BS-BFGBCP911-2, или одговарајуће | 3 | ком.
8 | 5.2.2.III.8 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Електромагнетна брава 300кg, двобојну LED индикација(откључани/закључано). Тип: CDVI V3SR + L3 + Z3/Z5, или одговарајуће | 6 | ком.
9 | 5.2.2.III.9 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Електромагнетни прихватник Fail Safe, 12 VDC/AC, симетрична,потрошња 225mA, произведена у EU, у комплету са плочицом. Тип: Effeff E7R…D9139, или одговарајуће | 1 | ком.
10 | 5.2.2.III.10 | Набавка, испорука и убацивање у систем: Mifare 13,56 Mhz бесконтактна картица тип 1K ISO (Gloss) - могућност двостране штампе пун колор. Тип: Roger MFC-2, или одговарајуће | 50 | ком.
11 | 5.2.2.III.11 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Компактни стони USB читач картица за администрацију (читање и упис података на картице са или без енкрипције). Тип: Roger RUD-3-DES, или одговарајуће | 1 | ком.
12 | 5.2.2.III.12 | Набавка, испорука и инсталирање: Софтвер за конфигурацију и управљање система контроле приступа, сервер – клијент инфраструктура. Тип: Roger LIC-VISO-BASE-ST + RUD-6-LKY, или одговарајуће | 1 | ком.
13 | 5.2.2.III.13 | Набавка, испорука и полагање кроз ребрасто црево без халогених елемената, Ø16mm, у спуштен плафон или тавански простор: - кабел JH(St)H 3x2x0.8mm (у комплету са ребрастим цревом и свим другим материјалом за постављање кабла) | 200 | м
14 | 5.2.2.III.14 | Набавка, испорука и полагање у спуштен плафон или иза завршне обраде зида кабловског вода: - кабел N2XH 3x1,5mm2 (у комплету са свим помоћним монтажним материјалом) | 50 | м
15 | 5.2.2.III.15 | Програмирање и кофигурисање свих елемената система, подешавање свих параметара, функционално испитивање свих елемената, као и система у целини, пуштање система у рад, обука корисника. | 1 | пауш.
УКУПНО - систем за контролу приступа:
IV - ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА
1 | 5.2.2.IV.1 | Израда Пројекта изведеног објекта (ПИО) у електронској форми, оверен електронским потписом. | 1 | кпл.
УКУПНО - израда пројекта изведеног објекта:
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
УКУПНО СИСТЕМИ ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ
СИСТЕМИ ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ
I | СИСТЕМ ЗА ВИДЕО НАДЗОР
II | СИСТЕМ ЗА ПРОТИВПРОВАЛНУ ЗАШТИТУ
III | СИСТЕМ ЗА КОНТРОЛУ ПРИСТУПА
IV | ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА
УКУПНО СИСТЕМИ ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ:

## 5.3 Detekcija i dojava pozara
ПОЗ. | Т.С. | ОПИС РАДОВА | количина | ј.м. | јед.цена | УКУПНО
СВЕСКА 5.3 - ПУНКТ ОРЛОВАЧА - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ Су+Пр+Пк
ИНСТАЛАЦИЈЕ СИСТЕМА ЗА АУТОМАТСКУ ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА
I ИНСТАЛАЦИЈА СИСТЕМА ЗА АУТОМАТСКУ ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА
1 | 5.3.2.I.1 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Централна јединица система. Тип: Integral EvoxX CE, Schrack Seconet AG/Austrija, или одговарајуће | 1 | ком.
2 | 5.3.2.I.2 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Индикаторско-управљачки панел садржи 32 диоде и 16 тастера који су у потпуности програмабилни, односно може им се доделити било која функција/индикација система у зависности од потреба корисника. Повезује се преко BUS линије на централну јединицу система или паралелни управљачки табло. Тип: B5-EPI-PIC, Schrack-Seconet AG/Austrija | 1 | ком.
3 | 5.3.2.I.3 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Акумулаторска батерија, 12V/17Ah за резервно напајање система минимално 72h сата у мирном и 30 минута у алармном режиму у случају испада мрежног напајања | 2 | ком.
4 | 5.3.2.I.4 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Адресабилни интерактивни мултикритеријумски, оптичко-термички детектор пожара, може бити програмиран као димни детектор, термомаксимални и термодиференцијални детектор или комбиновани оптичко-термички детектор, за рану детекцију почетних пожара са и без формирања дима, програмско додељивање адресе и аутоматско препознавање јединственог серијског броја детектора, ниво заштите: IP44 (са подножјем), LED индикатор видљив 360°. Tип: MTD 533X + USB502-6, Schrack Seconet AG/Austrija или одговарајуће. | 72 | ком.
5 | 5.3.2.I.5 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Адресабилни интерактивни мултикритеријумски, оптичко-термички детектор пожара, може бити програмиран као димни детектор, термомаксимални и термодиференцијални детектор или комбиновани оптичко-термички детектор, за рану детекцију почетних пожара са и без формирања дима, програмско додељивање адресе и аутоматско препознавање јединственог серијског броја детектора, ниво заштите: IP44 (са подножјем), LED indikator vidljiv 360°. Тип: MTD 533X + USB502-6, Schrack Seconet AG/Austrija или одговарајуће | 1 | ком.
6 | 5.3.2.I.6 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Паралелни индикатор, за паралелну LED индикацију активације детектора у петљи. Са кутијом за монтажу. Напајање из петље, степен заштите IP42, радна температура -20°/+60°C. Тип: BX-UPI/PIG, Schrack-Seconet AG/Austrija, или одговарајуће | 39 | ком.
7 | 5.3.2.I.7 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Адресабилни интерактивни комбиновани детектор, садржи интегрисани изолатор петље; за детекцију дима, гаса (угљенмоноксид - CO) и температуре, осетљивост на CO у рангу 2-510ppm; програмско додељивање адресе и аутоматско препознавање јединственог серијског броја детектора. Тип: CMD 533X + USB502-6, Schrack Seconet AG/Austrija, или одговарајуће | 6 | ком.
8 | 5.3.2.I.8 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Адресабилни ручни јављач пожара, LED индикација стања; садржи интегрисани изолатор петље који у случају кратког споја или отворене линије обезбеђује несметан рад система; са кућиштем за уградну/надградну унутрашњу монтажу, IP24; са провидним заштитним поклопцем против ненамерног активирања. Јављач треба да је у складу са EN54-11 i EN54-17 стандардима; Тип: MCP 545X-1R, Schrack Seconet AG/Austrija, или одговарајуће | 4 | ком.
9 | 5.3.2.I.9 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Адресабилни ручни јављач пожара, LED индикација стања; садржи интегрисани изолатор петље који у случају кратког споја или отворене линије обезбеђује несметан рад система; са кућиштем за надградну спољњу монтажу, IP67; са провидним заштитним поклопцем против ненамерног активирања. Јављач треба да је у складу са EN54-11 i EN54-17 стандардима; Тип: MCP 545X-3R, Schrack Seconet AG/Austrija, или одговарајуће | 1 | ком.
10 | 5.3.2.I.10 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Тастер за ручни старт гашења, за ручно покретање гашења, за рад у адресној петљи, типа Б у складу са ЕН54-17 и ЕН12094-3, двостепена активација, лом стакла и притисак на тастер са меморијом. ЛЕД индикација активације. Интегрисани изолатор петље. Напајање из петље, жуте боје. Тип: МЦП 535X-5, Schrack Seconet AG/Austrija, или одговарајуће | 1 | ком.
11 | 5.3.2.I.11 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Тастер за ручну блокаду гашења, за рад у адресној петљи, типа B у складу са EN54-17 и EN12094-3, активација: лом стакла и притисак на тастер. Интегрисани изолатор петље. Напајање из петље, плаве боје. Тип: MCP 535X-7, Schrack Seconet AG/Austrija, или одговарајуће | 1 | ком.
12 | 5.3.2.I.12 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Адресабилни улазно-излазни модул за рад у адресној петљи, садржи 4 мониторисана безнапонска улаза и 2 програмабилна "fail-safe" (бистабилна) релејна излаза до 2A/230V, сви се могу појединачно суб-адресирати, одн. независно надзирати и управљати њиховим радом. Тип: BX-O2I4+ GEH MOD2 IP66, Schrack Seconet AG/Austrija, или одговарајуће | 1 | ком.
13 | 5.3.2.I.13 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Улазно/излазни модул, за рад у адресној петљи, садржи 1 надзирани излаз и један надзирани улаз. Поседује интегрисани изолатор петље. Степен заштите: IP66 са кутијом, радна температура -20°/+60°C. Модул треба да је у складу са EN54-17 i EN54-18 стандардима. Тип: BX-IOM + GEH MOD IP66, Schrack Seconet AG/Austrija или одговарајуће | 2 | ком.
14 | 5.3.2.I.14 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Релејни модул за рад у адресној петљи, садржи 4 безнапонска програмабилна тзв. "fail-safe" излаза (230V/2A), интегрисани изолатор петље, напајање из петље, степен заштите IP66 са кутијом, радна температура -20°/+60°C. Тип: BX-REL4 + GEH MOD2 IP66 , Schrack-Seconet AG/Austrija или одговарајуће | 3 | ком.
15 | 5.3.2.I.15 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Светлећи Панел са натписом ГАС - ГАШЕЊЕ У ТОКУ, 24V, у складу са EN54-3 стандардом. Тип: GPR26-21, General Electric, или одговарајуће | 2 | ком.
16 | 5.3.2.I.16 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Магнетни сензор/контакт за монтажу на метална врата за очитавање стања врата (отворена/затворена). Тип: 2505A-L, General Electric, или одговарајуће | 1 | ком.
17 | 5.3.2.I.17 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Алармна сирена са бљескалицом, конвенционалног типа, за унутрашњу монтажу. Селектор 32 тона, гласност 89-97dB/m, црвене боје, радна температура -10°/+55°C, степен заштите IP21, u skladu sa EN54-23 стандардом Тип: SONOSSBW ESFA1000RRS, Schrack Seconet AG/Austrija | 5 | ком.
18 | 5.3.2.I.18 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Алармна сирена са бљескалицом, конвенционалног типа, за спољну монтажу. Тип: SONOSSBW ESFA1000RRD, Schrack Seconet AG/Austrija | 1 | ком.
19 | 5.3.2.I.19 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Самостални GSM комуникатор,LCD екран, бесплатна даљинска активацију излаза, 5 зона и/или излаза, SMS и гласована дојава на 8 телефонских бројева, емулација телефонске линије. Тип: AD-55A, или одговарајуће | 1 | ком.
20 | 5.3.2.I.20 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање: Напојни блок са батеријама за неометан рад GSM-a у случају нестанка електричне енергије, у комплету са кутијом и акумулатором. Тип: AD-55A, или одговарајуће | 1 | кпл.
21 | 5.3.2.I.21 | Набавка, испорука, инсталација и конфигурација програмске подршке (софтвера) за даљински надзор и потпуну контролу рада система путем локалне (LAN) и глобалне рачунарске мреже (Интернет), преко тзв. Виртуелне централе (панела) - тако што се на удаљеном уређају врши приказ целокупног управљачког панела централе, идентично као да се корисник налази на локацији исте у објекту. Тип: IntegralMobile, Schrack Seconet AG/Austrija, или одговарајуће | 1 | кпл.
22 | 5.3.2.I.22 | Набавка, испорука и полагање кроз одговарајућа пвц ребраста црева испод завршне обраде зида: - кабел JH(St)H 2x2x0.8mm | 800 | м
23 | 5.3.2.I.23 | Набавка, испорука и полагање кроз одговарајућа пвц ребраста црева испод завршне обраде зида и/или кроз ватроотпорне обујмице, анкере: - кабел JH(St)H FE180 /E30 2x2x0.8mm | 250 | м
24 | 5.3.2.I.24 | Набавка, испорука и полагање испод завршне обраде зида: - кабел N2XH 3x1,5mm² | 10 | м
25 | 5.3.2.I.25 | Набавка, испорука и полагање испод завршне обраде зида: Ребрасто црево без халогених елемената, Ø16mm | 400 | м
26 | 5.3.2.I.26 | Набавка, испорука и постављање: - ватроотпорне обујмице, анкера и другог потребног материјала за формирање трасе по стандарду Е30 | 750 | м
27 | 27 | Ситан неспецифицирани материјал и радови | 1 | кпл.
28 | 5.3.2.I.28 | Радови на пуштању система у рад, обуци корисника и пратећи радови | 1 | кпл.
29 | 5.3.2.I.29 | Израда пројекта изведеног објекта (ПИО) инсталације система за аут. дојаву пожара у електронској форми (оверен електронским потписом) | 1 | кпл.
УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА СИСТЕМА ЗА АУТОМАТСКУ ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА:

## 6.1.2 Masinske instalacije
ПОЗ. | Т.С. | ОПИС РАДОВА | количина | ј.м. | јед.цена | УКУПНО
СВЕСКА 6.1.2 - ПУНКТ ОРЛОВАЧА - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ Су+Пр+Пк
МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - ГРАЈАЊЕ/ХЛАЂЕЊЕ И ВЕНТИЛАЦИЈА
I Инсталација у подстаници
1 | 6.1.2.I.1 | Испорука и уградња топлотне пумпе у сплит изведби (унутрашњи хидро модул и спољна кондензаторска јединица) тип: SEHVX40BW/SERHQ40BW1 (2x SERHQ20BW1) производ "Daikin" или одговарајући, следећих карактеристика:
Nominalni kapacitet hlađenja:
Qh = 42,3 kW
|  | Све комплет. | 2 | комп
2 | 6.1.2.I.2 | Испорука материјала и израда конструкције од челичних профила (челик S235) за ношење спољних јединица топлотних пумпи. Тежина јединице је 325 Kg. Конструкцију извести од "U"100x50x6mm профила, у свему према прописима за извођење челичних конструкција.
|  | Обрачун по Kg. | 160 | Kg
3 | 6.1.2.I.3 | Испорука и монтажа регулатора за каскадно и/или бивалентно управљање радом топлотне пумпе према температури воде у полазу, тип: EKCC-W производ "Daikin", или одговарајући.
|  | У комплету контролера испоручује се и сензор температуре воде, чаура, конектори и 24V AC напајање. | 1 | комп
4 | 6.1.2.I.4 | Испорука и уградња модбус адаптера за управљање и надзор, тип RTD-W, производ "Daikin" или одговарајући. | 2 | комп
5 | 6.1.2.I.5 | Испорука иуградња хемијски чистих тврдих или полутврдих бакарних цеви за дистрибуцију радног медијума (фреон типа R410А) у течној и гасовитој фази између спољнe јединицe и унутрашњег хидро модула топлотне пумпе у "split" изведби. Димензије цеви су следеће:
|  | -∅18x1 mm (течна фаза) | 14 | m
|  | -∅28x1,25 mm (гасна фаза) | 14 | m
6 | 6.1.2.I.6 | Ослонци и носачи, колена, конзоле, држачи, цевне обујмице, вешалице за цеви, металне розетне, зидне чауре, варење цеви у струји азота са материјалом, дисугас, оксиген и ситан потрошни спојни и заптивни материјал потребан за монтажу бакарних цеви и пробијање отвора за пролазак цеви кроз зид. За позицију се узима 50% од вредности бакарних цеви. | 0.5
7 | 6.1.2.I.7 | Испорука и уградња резервног "back up" електро котла тип: TK-Profesional 60KW, "Микротерм" или одговарајући, следећих карактеристика
|  | Обрачун по комплету позиције. | 1 | комп
8 | 6.1.2.I.8 | Испорука и уградња хидрауличке скретнице са изолацијом тип: HW 160 (до 20m³/h и до 445 KW), "Mik Maring" или одговарајућа. | 1 | комп
9 | 6.1.2.I.9 | Испорука и уградња трокраког ON/OFF вентила са сервомотором, у комплету са контра прирубницама и прирубничким спојним и заптивним сетовима, димензија: NO80, NP6 према DIN2531. | 2 | ком
10 | 6.1.2.I.10 | Испорука и уградња затворене експанзионе посуде са мембраном тип: ER12 CE, произвођач: "Elbi" или одговарајуће.
-величина посуде: 12 lit -предпритисак азота у посуди: 1,5 bar -максимални радни притисак: 8 bar -прикључак: R3/4” (NO20)
|  | Све комплет. | 1 | комп
11 | 6.1.2.I.11 | Испорука и уградња циркулационе, електронски регулисане (фреквентне) пумпе (р/р) тип: NMT MAX 65/120 F340 (NO65), произвођач: “IMP PUMPS” или одговарајуће.
следећих карактеристика:
- напор: Нp = 6,2 mVS
- проток: Q = 17,2 m³/h
- снага: N = 810 W
- 1~230V, 50/60 Hz
|  | Ставком обухватити спојни и заптивни материал. | 2 | комп
12 | 6.1.2.I.12 | Испорука и уградња циркулационе, тробрзинске пумпе тип: GHN basic II 50-70F, произвођач: “IMP PUMPS” или одговарајуће.
следећих карактеристика:
- напор: Нp = 2,6 mVS
- проток: Q = 10,4 m³/h
- снага: N = 465 W
- 3~400V, 50 Hz
|  | Ставком обухватити спојни и заптивни материал. | 1 | комп
13 | 6.1.2.I.13 | Испорука и уградња цевних гумених компензатора вибрација у комплету са спојним и заптивним материјалом, димензија:
|  | - NP6/NO65 | 2 | комп
|  | - NP6/NO80 | 2 | комп
14 | 6.1.2.I.14 | Испорука и и уградња неповратног вентила у комплету са контра прирубницама и прирубничким спојним и заптивним сетовима, димензија:
|  | - NP6/DN65 | 2 | ком
15 | 6.1.2.I.15 | Испорука и уградња навојних лоптастих славина са ручком
|  | - NP6/DN65 | 5 | ком
|  | - NP6/DN80 | 8 | ком
16 | 6.1.2.I.16 | Испорука и уградња аутоматских одзрачних вентила, који се уграђују на највишој тачки цевовода у подстаници .
|  | - NP6/DN20 | 2 | ком
17 | 6.1.2.I.17 | Испорука и монтажа славина за пуњење/пражњење
|  | - NP6/DN20 | 2 | ком.
18 | 6.1.2.I.18 | Испорука и уградња хватача нечистоће у комплету са контра прирубницама и прирубничким спојним и заптивним сетовима, димензија:
|  | - NP6/NO80 | 1 | комп
|  | - NP6/NO50 | 0 | комп
19 | 6.1.2.I.19 | Испорука и уградња сатног термометра (Ø100mm), 0 – 120оC | 2 | ком
20 | 6.1.2.I.20 | Испорука и уградња манометра 0-6 bara (Ø100mm) у комплету са манометарском славином R1/2".
|  | Обрачун по комадау. | 2 | ком
У К У П Н О I:
II Цевна мрежа и унутрашње јединице
1 | 6.1.2.II.1 | Испорука и уградња касетних вентилатор конвектора ("fan coil"-а) за уградњу у спуштени плафон сутерена и приземља, производ "Daikin" или одговарајуће.
тип: FWF05BT следећих карактеристика:
Razvod: 2 cevni - regulacija na strani vazduha
Qh =4,9 / 4,0 / 2,8 kW
|  | Све комплет. | 2 | комп
тип: FWF04BT следећих карактеристика:
Razvod: 2 cevni - regulacija na strani vazduha
Razvod: 2 cevni - regulacija na strani vazduha
Qh =4,2 / 3,3 / 2,5 kW
|  | Све комплет. | 6 | комп
тип: FWF03BT следећих карактеристика:
Razvod: 2 cevni - regulacija na strani vazduha
Qh =3,2 / 2,8 / 2,5 kW
|  | Све комплет. | 9 | комп
тип: FWF02BT следећих карактеристика:
Razvod: 2 cevni - regulacija na strani vazduha
Qh =2,0 / 1,7 / 1,5 kW
|  | Све комплет. | 3 | комп
2 | 6.1.2.II.2 | Испорука и уградња парапетних вентилатор конвектора ("fan coil"-а) за уградњу на под поткровља, производ "Daikin" или одговарајуће.
тип: FWV04DAT следећих карактеристика:
Razvod: 2 cevni - regulacija na strani vazduha
Qh =4,23 / 3,21 / 2,47 kW
|  | Све комплет. | 5 | комп
тип: FWV06DAT следећих карактеристика:
Razvod: 2 cevni - regulacija na strani vazduha
Qh =4,41 / 3,59 / 2,95 kW
|  | Све комплет. | 4 | комп
3 | 6.1.2.II.3 | Испорука и уградња стандардног потпуно равног декорационог панела са четворосмерним иструјавањем ваздуха производ "Daikin" или одговарајући
тип: BYFQ60B3 следећих карактеристика:
Frontalna boja panela : Bela (RAL9010)
|  | Dimenzije panela (Visina x Širina x Dubina) : 55x700x700 mm.Све комплет | 20 | комп
4 | 6.1.2.II.4 | Испорука и уградња жичаног електронског просторног регулатора са LCD дисплејом и недељним програмским сатом за управљање и контролу до 16 унутрашњих јединица тип: BRC315D производ "Daikin" или одговарајући.
|  | Све комплет. | 17 | комп
5 | 6.1.2.II.5 | Испорука и уградња челичних шавних цеви за развод топле/хладне воде према стандарду SRPS C.B5.221 од Č.1212 димензија:
|  | - NO15 (Ø21,3x2,0 mm) | 8 | m
|  | - NO20 (Ø26,9x2,3 mm) | 166 | m
|  | - NO25 (Ø33,7x2,6 mm) | 96 | m
|  | - NO32 (Ø42,4x2,6 mm) | 52 | m
|  | - NO40 (Ø48,3x2,6 mm) | 28 | m
|  | - NO50 (Ø57,0x2,9 mm) | 10 | m
|  | - NO65 (Ø76,1x2,9 mm) | 92 | m
|  | - NO80 (Ø88,9x2,9 mm) | 80 | m
6 | 6.1.2.II.6 | За сав помоћни материјал за монтажу цевовода као што су: фазонски комади, редукције, лукови, хилзне, вешаљке, ацетилен, кисеоник, жице за варење итд.
|  | Рачуна се 50% вредности уграђених цеви. | 0.5
7 | 6.1.2.II.7 | Чишћење и минизирање цевовода и вешаљки у два премаза.
|  | Обрачун по m². | 80 | m²
8 | 6.1.2.II.8 | Набавка, испорука и постављање термичке цевне изолације за цевни развод грејања/хлађења од пенастог материјала на бази синтетичког каучука (μ>7000; k≤0,039), паронепропусан, тешкоупаљив (класе Б1) и самогасив.
|  | - ∅18 (AC-19x018) bakarne cevi | 14 | m
|  | -∅28/NO20 (AC-19x028) bakarne/čelične cevi | 180 | m
|  | - NO25 (AC-19x035) čelične cevi | 96 | m
|  | - NO32 (AC-19x042) čelične cevi | 52 | m
|  | - NO40 (AC-19x048) čelične cevi | 28 | m
|  | - NO50 (AC-19x060) čelične cevi | 10 | m
|  | - NO65 (AC-19x076) čelične cevi | 92 | m
|  | - NO80 (AC-19x089) čelične cevi | 80 | m
9 | 6.1.2.II.9 | Испорука и уградња одвода кондензата од полипропиленских PP цеви од "fan coil" -a. Ставком обухватити и нивелисање, силиконирање и ношење цевовода. Такође на прикључку одвода кондензата на канализацију предвидети уградњу сифона.
|  | - Ø20 mm | 168 | m
10 | 6.1.2.II.10 | Пратећи фазонски комади за кондензну инсталацију (колена, "Т" комади, редукције шелне и сл.). За позицију се узима 50% од вредности цеви за одвод кондензата.
|  | Рачуна се 50% вредности уграђених цеви. | 0.5
11 | 6.1.2.II.11 | Испорука и уградња аутоматских одзрачних вентила, који се уграђују у непосредној близини прикључења на унутрашње јединице Fan coil-a
|  | - NP6/DN20 | 29 | ком
12 | 6.1.2.II.12 | Испорука и уградња навојних лоптастих славина са ручком
|  | - NP6/DN20 | 58 | ком
13 | 6.1.2.II.13 | Испорука и уградња резервне унутрашње зидне јединице спилт, система тип: FTXM35R производ "Daikin" или одговарајући, (са интегрисаним wi-fi контролером), са 2-зонским интелигентним сензором и фреоном Р32, високе ефикасности. Јединица се уграћује у просторији бр. 7 Серверски центар.
тип: FTXM35R следећих карактеристика :
Qh = 3,4 kW
Qg = 4,0 kW
|  | Све комплет | 2 | комп
14 | 6.1.2.II.14 | Испорука и уградња спољашне јединице Sky Air система тип: RXM35R, намењена за спољашњу монтажу - заштићена од временских утицаја, с уграђеним херметичким инвертерским компресором, ваздухом хлађеним кондензатором и свим потребним елементима за заштиту, контролу и регулацију уређаја (INVERTER Control) и функционални рад, производ "Daikin" или одговарајући следећих карактеристика:
|  | Све комплет | 1 | комп
15 | 6.1.2.II.15 | Испорука и пуштање у рад зидног електричног радијатора, са сопственим термостатом и прикључним каблом, производ "VAILLANT" или одговарајући. Радијатори се уграђују у санитарне чворове
- тип: VER 150/4 следећих карактеристика:
- снаге: N =1 500 W
|  | Све комплет | 2 | ком
- тип: VER 100/4 следећих карактеристика:
- снаге: N = 1000 W
|  | Све комплет | 3 | ком
- тип: VER 75/4 следећих карактеристика:
- снаге: N = 750 W
|  | Све комплет | 3 | ком
У К У П Н О II:
III Вентилација
1 | 6.1.2.III.1 | Испорука и уградња (у зид вентилационог канала и спуштени плафон) аксијалног вентилатора SILENT 300 CRZ са тајмером, уграђеном неповратном клапном и пилот светлом производ "S&P" или одговарајући, следећих карактеристика:
- тип: SILENT 200 CRZ
- количина ваздуха: 180 m³/h
|  | Све комплет | 2 | комп
- тип: SILENT 300 CRZ
- количина ваздуха: 280 m³/h
|  | Све комплет | 2 | комп
У К У П Н О III :
IV Припремно завршни радови, подешавања, мерења, испитивања и балансирања
1 | 6.1.2.IV.1 | Припремни радови: упознавање са објектом, размеравање и обележавање, транспорт алата, ситни грађевински радови, организовање градилишта и упознавање са техничком документацијом.
|  | Паушални обрачун |  | пауш
2 | 6.1.2.IV.2 | Радови на механичком испирању инсталације са контролом запрљаности и састављањем записника о извршености радова
|  | Паушални обрачун |  | пауш
3 | 6.1.2.IV.3 | Радови на испитивању инсталације на притисак и заптивеност у складу са СРПС М.Е6.012
|  | Паушални обрачун |  | пауш
4 | 6.1.2.IV.4 | Мерење протока и балансирање инсталација помоћу диференцијалног манометра и других атестираних инструмената. У цену позиције укључено је закључавање фрекфентне пумпе и пуштање система у рад.
|  | Паушални обрачун |  | пауш
5 | 6.1.2.IV.5 | Теренско мерење и испитивање ваздушне пропустљивости према СРПС У.Ј5.100 и квалитета уграђене термоизолације спољњих зидова према СРПС У.Ј5.062 са израдом извештаја.
|  | Паушални обрачун |  | пауш
6 | 6.1.2.IV.6 | Пробијање отвора за продор цеви кроз спољне и преградне зидове међуспратну конструкцију са враћањем површина у првобитно стање.
|  | Паушални обрачун. |  | пауш
7 | 6.1.2.IV.7 | Израда упутстава за руковање инсталацијом, са обуком особља у трајању од два дана. Израда урамљене шеме постројења са описом и кратким упутством.
|  | Паушални обрачун. |  | пауш
8 | 6.1.2.IV.8 | Завршни радови, рашчишћавање градилишта са одвозом вишка материјала, обележавање инсталације и предаја инсталација крајњем кориснику - Инвеститору.
|  | Паушални обрачун. |  | пауш
У К У П Н О IV :
V Израда пројекта изведеног објекта
1 | 6.1.2.V.1 | Израда пројекта изведеног стања. Извођач радова је дужан да достави Инвеститору пројекат изведеног стања у три примерка и један примерак у електронској форми на ЦД-у.
|  | Паушални обрачун. |  | пауш
У К У П Н О V :
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - ГРЕЈАЊЕ/ХЛАЂЕЊЕ И ВЕНТИЛАЦИЈА
I | ИНСТАЛАЦИЈА У ПОДСТАНИЦИ |  |  |  |  | 0
II | ЦЕВНА МРЕЖА И УНУТРАШЊЕ ЈЕДИИЦЕ |  |  |  |  | 0
III | ВЕНТИЛАЦИЈА |  |  |  |  | 0
IV | ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ, ПОДЕШАВАЊА, МЕРЕЊА, ИСПИТИВАЊА И БАЛАНСИРАЊЕ |  |  |  |  | 0
V | ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА
УКУПНО МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - ГРЕЈАЊЕ/ХЛАЂЕЊЕ И ВЕНТИЛАЦИЈА:

## 6.2 Lift
ПОЗ. | Т.С. | ОПИС РАДОВА | количина | ј.м. | јед.цена | УКУПНО
СВЕСКА 6.2 - ПУНКТ ОРЛОВАЧА - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ Су+Пр+Пк
МАШИНСК ЕИНСТАЛАЦИЈЕ ЛИФТА
I - Машинске инсталације лифта
1 | 6.2.2.I.1 | Испорука, монтажа, пуштање у пробни рад и сертификација од стране именованог тела за оцењивање усаглашености и преглед лифтова, електричног путничког лифта без машинске просторије, следећих карактеристика:
- Носивост: 630 kg / 8 особа
- Називна брзина: V= 1,0 m//s
- Висина дизања: H=7280 mm
- Број станица: 3 (-1, 0, 1)
- Произвођач: KONE или еквивалентно
|  | Обрачун по комплету позиције. | комп | 1
У К У П Н О I : | [5 empty] | 0
II Припремни и завршни радови
1 | 6.2.2.II.1 | Припремни радови: упознавање са објектом, размеравање и обележавање, транспорт алата, ситни грађевински радови, организовање градилишта и упознавање са техничком документацијом.
|  | Паушални обрачун. | паушал. | 1
2 | 6.2.2.II.2 | Завршни радови: пробна испитивања, регулација, пробни погон инсталације у трајању од 7 дана, израда упутства за руковање и одржавање инсталације у 3 примерка, обележавање елемената инсталације, рашчишћавање градилишта и примопредаја радова.
|  | Паушални обрачун. | паушал. | 1
У К У П Н О II :
III Израда пројект аизведеног објекта
1 | 6.2.2.III.1 | Израда пројекта изведеног стања. Инвеститору се предаје 3 одштампана примерка и један примерак у електронској форми - на ЦД-у.
|  | Паушални обрачун. | паушал. | 1
У К У П Н О III :
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЛИФТА
I | МАШИНКСЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЛИФТА |  |  |  |  | 0
II | ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |  |  |  | 0
III | ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА
УКУПНО МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЛИФТА: | [5 empty] | 0

## 6.3 Gašenje požara gasom
ПОЗ. | Т.С. | ОПИС РАДОВА | количина | ј.м. | јед.цена | УКУПНО
СВЕСКА 6.3 - ПУНКТ ОРЛОВАЧА - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ Су+Пр+Пк
ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ГАСОМ
I ОПРЕМА ЗА ГАШЕЊЕ (Набавка и испорука)
СЕРВЕР САЛА
1 | 6.3.2.I.1 | Боца запремине 140л напуњена ФК-5-1-12 (Новец 1230) под притиском од 50бар.
|  | Произвођач: Viking-Minimax или слично типу | 1 | ком.
2 | 6.3.2.I.2 | Гас за гашење NOVEC1230
|  | Произвођач: Viking-Minimax или слично типу | 102.7 | кг
3 | 6.3.2.I.3 | Контактни манометар за надзирање притиска у боци. Радни притисак 50 бар. Тип MX-1230
|  | Произвођач: Viking-Minimax или слично типу | 1 | ком.
4 | 6.3.2.I.4 | Црево за пражњење боце за боце од 80л-140л запремине, MX-1230 DN50, VdS
|  | Произвођач: Viking-Minimax или слично типу | 1 | ком.
5 | 6.3.2.I.5 | Пнеуматска потврда активирања
|  | Произвођач: Viking-Minimax или слично типу | 1 | ком.
6 | 6.3.2.I.6 | Млазница за гашење DN25 180°, тип NCD, VdS
|  | Произвођач: Viking-Minimax или слично типу | 1 | ком.
7 | 6.3.2.I.7 | Млазница за гашење DN15 180,тип NCD, VdS
|  | Произвођач: Viking-Minimax или слично типу | 1 | ком.
УКУПНО I
II ЦЕВНИ РАЗВОД СА ФИТИНЗИМА (Набавка и испорука)
1 | 6.3.2.II.1 | Челичне поцинковане цеви према ЕН10204 2.2
|  | DN32 | 6 | м
|  | DN15 | 3 | м
Произвођач: Viking-Minimax или слично типу
2 | 6.3.2.II.2 | Фитинзи-поцинковани према EN10242
Колена
|  | DN32 | 5 | ком.
|  | DN15 | 2 | ком.
Т-Рачве
|  | DN32 | 1 | ком.
Муфови
|  | DN15 | 1 | ком.
Ниплови
|  | DN32 | 1 | ком.
|  | DN15 | 2 | ком.
Редукциони ниплови
|  | DN40/DN15 | 1 | ком.
Произвођач: Viking-Minimax или слично типу
3 | 6.3.2.II.3 | Носачи цеви
|  | DN32 | 6 | ком
|  | DN15 | 4 | ком
УКУПНО II
III ОСТАЛА ОПРЕМА (Набавка и испорука)
1 | 6.3.2.III.1 | Аксијални вентилатор за монтажу на зид за извлачење гаса по престанку гашења TIP FI 300/145W YWF B2B-300 B 2030m3/h
|  | Произвођач: SMGS или слично типу | 1 | ком.
2 | 6.3.2.III.2 | Регулациона жалузина (дампер) 350x350
|  | Произвођач: Apreco UK или слично | 1 | ком.
3 | 6.3.2.III.3 | Самоподизна двосмерна растеретна клапна 360x370
|  | Произвођач: Apreco UK или слично типу | 1 | ком.
4 | 6.3.2.III.4 | Табле упозорења
|  |  | 1 | ком.
5 | 6.3.2.III.5 | Остали ситан материјал | 1 | паушал.
УКУПНО III]
IV МОНТАЖА ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА
1 | 6.3.2.IV.1 | Монтажа наведене опреме и материјала | 1 | паушал.
2 | 6.3.2.IV.2 | Испитивање система са пуштањем у рад | 1 | паушал.
3 | 6.3.2.IV.3 | Уношење измена насталих у току извођења радова у примерак главног пројекта. | 1 | паушал.
4 | 6.3.2.IV.4 | Завршна мерења, издавање атеста, израда техничке документације изведеног објекта у 3 примерка у папирном облику и 1 на CD-у. | 1 | паушал.
5 | 6.3.2.IV.5 | Контролисање и пуштање система у рад од стране овлашћеног тела. | 1 | паушал.
УКУПНО IV
УКУПНО I-IV:
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ГАСОМ
I | ОПРЕМА ЗА ГАШЕНЈЕ (Набавка и испорука) сервер сала
II | ЦЕВНИ РАЗВОД СА ФИТИНЗИМА (Набавка и испорука)
III | ОСТАЛА ОПРЕМА (Набавка и испорука)
IV | МОНТАЖА ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА
УКУПНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ГАСОМ:

## ZOP
ПОЗ. | Т.С. | ОПИС РАДОВА | количина | ј.м. | јед.цена | УКУПНО
ПУНКТ ОРЛОВАЧА - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ Су+Пр+Пк
ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА
I АПАРАТИ ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА
1 | Апарат за почетно гашење пожара FE-36 |  | 3 | kom
2 | Апарат за почетно гашење пожара типa CO2-5 |  | 1 | kom
3 | Апарат за почетно гашење пожара типa S-9А |  | 7 | kom
4 | Ормар од INOX-a за смештај апарата FE-36 |  | 11 | ком
5 | Знак „Ватрогасни апарат “ |  | 11 | ком
УКУПНО AПАРАТИ ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ОД ПОЖАРА:
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА
I | ОПРЕМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА
УКУПНО ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА:

## Rekapitulacija radova
- З Б И Р Н А Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А - ИЗГРАДЊА УПРАВНОГ ОБЈЕКТА „ОРЛОВАЧА“ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА ПРВОГ А РЕДА
БР. СВЕСКЕ | ОБЛАСТ РАДОВА | ВРЕДНОСТ
1.2. | АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ (са ентеријером)
2/1.2. | КОНСТРУКЦИЈА | ОБРАЂЕНО УЗ СВЕСКУ 1.2
3.2. | ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
4.2. | ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
5.1.2. | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
5.2.2. | СИСТЕМИ ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ
5.3. | ИНСТАЛАЦИЈЕ СИСТЕМА ЗА АУТОМАТСКУ ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА
6.1.2. | МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - ГРЕЈАЊЕ/ХЛАЂЕЊЕ И ВЕНТИЛАЦИЈА
6.2. | МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЛИФТА
6.3. | ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ГАСОМ - NOVEC 1230
ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА
УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а (дин):
ПДВ-а (дин):
УКУПНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом (дин):